## Anexo 1 (2)
PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
DATOS DE AJUSTE PARA EVALUACION DEL PROYECTO
Año inicial | 1
Tasa Evaluación | 13.9%
% de AOM | 3.04%
INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO
Valor presente neto (VPN) | 524.3744
Tasa interna de retorno (TIR) | 14.67%
Relación Beneficio/Costo | 1.0375
Tiempo de recuperación (Años) | 9
ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO
COSTOS E INGRESOS (Millones de Pesos de FEB-13) |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] | [24 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
SALIDAS | Pre inversión | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 270 | 270
| Inversión | 6127.4821 | 6035.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426.6445
| Costos de financiación |  | 237.1829 | 219.6066 | 200.8877 | 180.9522 | 159.7208 | 137.1094 | 113.0283 | 87.3818 | 60.0684 | 30.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.4397
| AOM Gastado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 1404.2791
| TOTAL COSTOS | 6397.4821 | 6272.929 | 453.6628 | 434.944 | 415.0084 | 393.7771 | 371.1657 | 347.0845 | 321.4381 | 294.1246 | 265.0358 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 13971.3633
ENTRADAS | Demanda no racionada ante crecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 2394.565
| Ingresos debido a Peajes | 0 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 9005.2625
| AOM Remunerado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 1404.2791
| Ahorro en perdidas técnicas | 0 | 0 | 3.5605 | 3.3942 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 19.8104
| Racionamiento por indisponibilidad del transformador | 1436.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.5318
| Demanda atendida en contingencia | 0 | 0 | 38.0462 | 38.764 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 235.2889
| TOTAL BENEFICIOS | 1436.5318 | 1309.3395 | 1585.0024 | 1585.5539 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 14495.7377
FLUJO DE FONDOS |  | -4960.9503 | -4963.5895 | 1131.3395 | 1150.6099 | 1697.1395 | 1718.3708 | 1740.9822 | 1765.0634 | 1790.7098 | 1818.0233 | 1847.1121 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 524.3744
RECUPERACION DE INVERSION | Flujo Acumulado | -4960.9503 | -9924.5398 | -8793.2002 | -7642.5903 | -5945.4508 | -4227.08 | -2486.0977 | -721.0343 | 1069.6755 | 2887.6987 | 4734.8108 | 6612.9025 | 8490.9941 | 10369.0858 | 12247.1774 | 14125.2691 | 16003.3607 | 17881.4524 | 19759.5441 | 21637.6357 | 23515.7274 | 25393.819 | 27271.9107 | 29150.0023 | 31028.094 | 31028.094
| Años de recuperacion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
PARAMETROS PARA EVALUACION |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: RACIONAMIENTO POR DAÑO EN EL TRANSFORMADOR DE 60 MVA
AOM Reconocido | 3.04% | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Duracion de la falla; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 360; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: horas
Costo de Racionamiento | 646.49 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Demanda no atendida; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 6172.3554; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: kW
Costo compra (Gm) | 128.88 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Energia no suminstrada; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 2222047.9396; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: kWh-año
Uso del STN (Tm) | 21.644 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo distribución (Dn) | 171.168 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo comercialización (Cv) | 68.852 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo adicionales del mdo mayor (Rm) | 17.57 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Perdidas (PR) | 21.958 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo unitario de prestación de servicio (Cu) | 430.07 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Cu Tarifaria | 393.693 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Año inicial | 2012 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [Año]
Valor de Cuadrilla de Mto por evento | 250000 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: COP
IPP (Dic-2007) - DANE | 101.27
IPP (OCT-2012) - DANE | 117.22
DATOS PARA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: TIEMPO; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Años de inversion del proyecto
PARAMETROS |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Año inicio; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 8: 1
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Año fin | 2
Mayores Ventas en Contingencia [kWh] (DES) |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 88465.0563; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 90134.2083; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 91803.3603
Mayores Ventas por Demanda no Racionada ante Crecimiento [kWh] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1223116.98; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Años de inicio de beneficio peaje
Ingresos debido a Peajes [$] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Año inicio; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 8: 1
Inversión reconocida para calcular AOM Gastado [$] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 7699218412.9555; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 7699218412.9555; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 7699218412.9555
Ahorro en perdidas tecnicas [kWh] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 162148.3335; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 154574.9931; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 147753.2033
Total |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 250613.3898; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 244709.2014; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1462673.5437
COSTOS E INVERSION
PARAMETROS |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: TIEMPO
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25
Compra e instalacion de equipos |  | 6035746004.9358 | 6035746004.9358 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preinversion |  | TIEMPO Año 1: 270000000
Inversión adicional |  | 91736072.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de financiacion |  |  | 237182947.5979 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de la inversion | TOTAL INVERSION | 6397482077.0084 | 6272928952.5337 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Anexo 1
| Hoy Sin Proyecto (25 Años) |  | Hoy + Proyecto ( 25 Años)
| DATOS INICIALES DEL PROYECTO |  | DATOS INICIALES DEL PROYECTO
| Año Final | 25 | Año Final | 25
| Tasa Evaluación | 13.9% | Tasa Evaluación | 13.9%
| % de AOM | 2.2% | % de AOM | 3.04%
| ANALISIS FINANCIERO |  | ANALISIS FINANCIERO
| Pre inversión | 0 | Pre inversión | 270
| Inversión | 0 | Inversión | 11426.6445
| Total Inversión | 0 | Total Inversión | 11696.6445
| Costos de financiación | 0 | Costos de financiación | 870.4397
| AOM Gastado | 0 | AOM Gastado | 1404.2791
| TOTAL COSTOS | 1277.7012 | TOTAL COSTOS | 13971.3633
| Demanda no racionada ante crecimiento | 598.6413 | Demanda no racionada ante crecimiento | 2394.565
| Ingresos debido a Peajes | 1157.514 | Ingresos debido a Peajes | 9005.2625
| AOM Remunerado | 0 | AOM Remunerado | 1404.2791
| Ahorro en perdidas técnicas | 0 | Ahorro en perdidas técnicas | 19.8104
| Racionamiento por indisponibilidad del transformador | 0 | Racionamiento por indisponibilidad del transformador | 1436.5318
| Demanda atendida en contingencia | 1614.8959 | Demanda atendida en contingencia | 235.2889
| TOTAL INGRESOS | 2112.1479 | TOTAL INGRESOS | 14495.7377
| Flujo Acumulado | 17727.9969 | Flujo Acumulado | 227478.2167
| Flujo de Caja (Ingresos - Costos) | 834.4467 | Flujo de Caja (Ingresos - Costos) | 524.3744
| INDICADORES ECONOMICOS SIN PROYECTO |  | INDICADORES ECONOMICOS CON PROYECTO
| Valor presente neto (VPN) | 337.1947 | Valor presente neto (VPN) | 524.3744
| Tasa interna de retorno (TIR) | 163% | Tasa interna de retorno (TIR) | 14.67%
| Relación Beneficio/Costo | 1.2639 | Relación Beneficio/Costo | 1.0375
| Tiempo de recuperación (Años) | 5 | Tiempo de recuperación (Años) | 9
Analisis
1
2
3
4

## Evaluación (2)
PROYECTO | PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
DATOS DE AJUSTE PARA EVALUACION DEL PROYECTO
Año inicial | 1
Tasa Evaluación | 13.9%
% de AOM | 2.2%
INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO
Valor presente neto (VPN) | 337.1947
Tasa interna de retorno (TIR) | 163%
Relación Beneficio/Costo | 1.2639
Tiempo de recuperación (Años) | 5
ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO
COSTOS Y BENEFICIOS (Millones de Pesos de OCT-12) |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] | [24 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
COSTOS | Pre inversión | [25 empty] | 0
| Inversión |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Costos de financiación | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 13: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 14: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 15: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 16: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 17: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 18: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 19: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 20: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 21: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 22: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 23: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 24: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 25: 0 | 0
| Costos por Peajes | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| AOM Gastado |  |  | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 1157.514
| TOTAL COSTOS | 0 | 0 | 169.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 219.3828 | 1277.7012
BENEFICIOS | Demanda no racionada ante crecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 131.5065 | 598.6413
| AOM Remunerado |  |  | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 169.3828 | 1157.514
| Ahorro en perdidas técnicas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Racionamiento por indisponibilidad del transformador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demanda atendida en contingencia | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL BENEFICIOS | 0 | 0 | 169.3828 | 169.3828 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 300.8893 | 1614.8959
FLUJO DE FONDOS |  | 0 | 0 | 0 | -50 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 81.5065 | 337.1947
RECUPERACION DE INVERSION | Flujo Acumulado | 0 | 0 | 0 | -50 | 31.5065 | 113.013 | 194.5194 | 276.0259 | 357.5324 | 439.0389 | 520.5454 | 602.0518 | 683.5583 | 765.0648 | 846.5713 | 928.0778 | 1009.5842 | 1091.0907 | 1172.5972 | 1254.1037 | 1335.6102 | 1417.1166 | 1498.6231 | 1580.1296 | 1661.6361 | 17727.9969
| Años de recuperacion |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
PARAMETROS PARA EVALUACION |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: RACIONAMIENTO POR DAÑO EN EL TRANSFORMADOR DE 60 MVA
AOM Reconocido | 2.2% | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Duracion de la falla; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 360; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: horas
Costo de Racionamiento | 646.49 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Demanda no atendida; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 6172.3554; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: kW
Costo compra (Gm) | 128.88 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Energia no suminstrada; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 2222047.9396; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: kWh-año
Uso del STN (Tm) | 21.644 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo distribución (Dn) | 171.168 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo comercialización (Cv) | 68.852 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo adicionales del mdo mayor (Rm) | 17.57 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Perdidas (PR) | 21.958 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo unitario de prestación de servicio (Cu) | 430.07 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Cu Tarifaria | 393.693 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Año inicial | 2012 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [Año]
Valor de Cuadrilla de Mto por evento | 250000 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: COP
IPP (Dic-2007) - DANE | 101.27
IPP (OCT-2012) - DANE | 117.22
DATOS PARA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Años de inversion del proyecto
PARAMETROS |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: TIEMPO; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Año inicio; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 8: 1
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Año fin | 2
Mayores Ventas en Contingencia [kWh] (DES) |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 88465.0563; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 90134.2083; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 91803.3603
Mayores Ventas por Demanda no Racionada ante Crecimiento [kWh] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1223116.98; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Años de inicio de beneficio peaje
Ingresos debido a Peajes [$] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Año inicio; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 8: 1
Inversión reconocida para calcular AOM Gastado [$] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 7699218412.9555; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 7699218412.9555; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 7699218412.9555
Ahorro en perdidas tecnicas [kWh] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 162148.3335; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 154574.9931; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 147753.2033
COSTOS E INVERSION | bar: TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1 to TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4
PARAMETROS |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: TIEMPO
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25
Compra e instalacion de equipos |  | 6035746004.9358 | 6035746004.9358 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preinversion |  | TIEMPO Año 1: 270000000
Inversión adicional |  | 91736072.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de financiacion |  |  | 237182947.5979 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de la inversion | TOTAL INVERSION | 6397482077.0084 | 6272928952.5337 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tablas
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
Pre inversión | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
Inversión | 6127.4821 | 6035.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12163.2281
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
Costos de financiación | 0 | 237.1829 | 219.6066 | 200.8877 | 180.9522 | 159.7208 | 137.1094 | 113.0283 | 87.3818 | 60.0684 | 30.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.9178
AOM Gastado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 5383.2935
TOTAL COSTOS | 6397.4821 | 6272.929 | 453.6628 | 434.944 | 415.0084 | 393.7771 | 371.1657 | 347.0845 | 321.4381 | 294.1246 | 265.0358 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 19243.4394
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
Demanda no racionada ante crecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 11046.5443
Ingresos debido a Peajes | 0 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 31424.148
AOM Remunerado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 5383.2935
Ahorro en perdidas técnicas | 0 | 0 | 3.5605 | 3.3942 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 75.0863
Racionamiento por indisponibilidad del transformador | 1436.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.5318
Demanda atendida en contingencia | 0 | 0 | 38.0462 | 38.764 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 905.9295
TOTAL INGRESOS | 1436.5318 | 1309.3395 | 1585.0024 | 1585.5539 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 50271.5334
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total
Flujo Acumulado | -4960.9503 | -9924.5398 | -8793.2002 | -7642.5903 | -5945.4508 | -4227.08 | -2486.0977 | -721.0343 | 1069.6755 | 2887.6987 | 4734.8108 | 6612.9025 | 8490.9941 | 10369.0858 | 12247.1774 | 14125.2691 | 16003.3607 | 17881.4524 | 19759.5441 | 21637.6357 | 23515.7274 | 25393.819 | 27271.9107 | 29150.0023 | 31028.094 | 227478.2167
Años de recuperacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
Año | 1 | 2 | Total
Pre inversión | 270 | 0 | 270
Inversión | 6127.4821 | 6035.746 | 12163.2281
Total Inversión | 6397.4821 | 6035.746 | 12433.2281

## FICHA
Nombre del proyecto:
PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
DATOS GENERALES
Descripción del proyecto:
Este proyecto considera la construcción de un barraje de Reflexión 34.5 KV ubicado entre Puerto tejada y Villarrica. Se instala un transformador nuevo de 60 MVA en la subestación Santander, y el transformador de 40 MVA existente instalado en esta subestación Santander, se traslada a la subestación Cabaña y se conecta en paralelo con el transformador existente de 60 MVA en esta misma subestación. La subestación Santander quedaría con el transformador nuevo de 60 MVA y la subestación Cabaña, quedaría con 2 transformadores, uno de 60 MVA y otro de 40 MVA. El transformador existente de 15 MVA en la subestación Cabaña se retira. Se considera utilizar celdas metalclad en la nueva subestación en el barraje de reflexión de 34.5 KV.
Antecedentes:
No se tiene antecedente de que se hubiera intentado o planteado algún proyecto similar, la mayoría de los esfuerzos han sido aislados sin una visión y objetivos globales claros.
Objetivo:
Mejorar la calidad del servicio en la zona del norte del cauca.
Ubicación:
Norte del cauca
BENEFICIOS Y RIESGOS
Beneficios obtenidos de la ejecución del proyecto:
Mayor flexibilidad, seguridad y confiabilidad del sistema
Riesgos al no realizar el proyecto:
No cumplir con las exigencias de calidad, que los estamentos regulatorios exigen y que los clientes requieren para el desarrollo de sus empresas y el desarrollo de la región.
CRONOGRAMA
Fecha de Inicio (Año): |  | Fecha de Cierre (Año): |  |  | Duración del proyecto (Años)
1 |  | 2 |  |  | 2
INVERSIÓN E INDICADORES FINANCIEROS
Inversión por año
Año 1 | Año 2 |  | Año 3 | Año 4 |  | Total Inversión
6397482077.0084 | 6272928952.5337 |  | 219606578.7797 | 200887745.9883 |  | 13090905354.3101
Indicadores financieros
VPN |  |  | TIR | Relación B/C |  | PR (Años)
524374403.2505 |  |  | 14.67% | 1.0375 |  | 9
FICHA DEL PROYECTO

## Evaluación
PROYECTO | PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
DATOS DE AJUSTE PARA EVALUACION DEL PROYECTO
Año inicial | 1
Tasa Evaluación | 13.9%
% de AOM | 3.04%
INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO
Valor presente neto (VPN) | 524.3744
Tasa interna de retorno (TIR) | 14.67%
Relación Beneficio/Costo | 1.0375
Tiempo de recuperación (Años) | 9
ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO
COSTOS Y BENEFICIOS (Millones de Pesos de OCT-12) |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] | [24 empty] | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
COSTOS | Pre inversión | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 270 | 270
| Inversión | 6127.4821 | 6035.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426.6445
| Costos de financiación |  | 237.1829 | 219.6066 | 200.8877 | 180.9522 | 159.7208 | 137.1094 | 113.0283 | 87.3818 | 60.0684 | 30.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.4397
| AOM Gastado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 1404.2791
| TOTAL COSTOS | 6397.4821 | 6272.929 | 453.6628 | 434.944 | 415.0084 | 393.7771 | 371.1657 | 347.0845 | 321.4381 | 294.1246 | 265.0358 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 13971.3633
BENEFICIOS | Demanda no racionada ante crecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 526.0259 | 2394.565
| Ingresos debido a Peajes | 0 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 1309.3395 | 9005.2625
| AOM Remunerado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 1404.2791
| Ahorro en perdidas técnicas | 0 | 0 | 3.5605 | 3.3942 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 3.2444 | 19.8104
| Racionamiento por indisponibilidad del transformador | 1436.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.5318
| Demanda atendida en contingencia | 0 | 0 | 38.0462 | 38.764 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4819 | 235.2889
| TOTAL BENEFICIOS | 1436.5318 | 1309.3395 | 1585.0024 | 1585.5539 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 14495.7377
FLUJO DE FONDOS |  | -4960.9503 | -4963.5895 | 1131.3395 | 1150.6099 | 1697.1395 | 1718.3708 | 1740.9822 | 1765.0634 | 1790.7098 | 1818.0233 | 1847.1121 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 524.3744
RECUPERACION DE INVERSION | Flujo Acumulado | -4960.9503 | -9924.5398 | -8793.2002 | -7642.5903 | -5945.4508 | -4227.08 | -2486.0977 | -721.0343 | 1069.6755 | 2887.6987 | 4734.8108 | 6612.9025 | 8490.9941 | 10369.0858 | 12247.1774 | 14125.2691 | 16003.3607 | 17881.4524 | 19759.5441 | 21637.6357 | 23515.7274 | 25393.819 | 27271.9107 | 29150.0023 | 31028.094 | 227478.2167
| Años de recuperacion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
PARAMETROS PARA EVALUACION |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: RACIONAMIENTO POR DAÑO EN EL TRANSFORMADOR DE 60 MVA
AOM Reconocido | 3.04% | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Duracion de la falla; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 360; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: horas
Costo de Racionamiento | 646.49 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Demanda no atendida; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 6172.3554; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: kW
Costo compra (Gm) | 128.88 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: Energia no suminstrada; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 2222047.9396; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: kWh-año
Uso del STN (Tm) | 21.644 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo distribución (Dn) | 171.168 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo comercialización (Cv) | 68.852 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo adicionales del mdo mayor (Rm) | 17.57 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Perdidas (PR) | 21.958 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Costo unitario de prestación de servicio (Cu) | 430.07 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Cu Tarifaria | 393.693 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [$/kWh]
Año inicial | 2012 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: [Año]
Valor de Cuadrilla de Mto por evento | 250000 | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: COP
IPP (Dic-2007) - DANE | 101.27
IPP (OCT-2012) - DANE | 117.22
DATOS PARA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Años de inversion del proyecto
PARAMETROS |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: TIEMPO; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Año inicio; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 8: 1
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Año fin | 2
Mayores Ventas en Contingencia [kWh] (DES) |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 88465.0563; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 90134.2083; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 91803.3603
Mayores Ventas por Demanda no Racionada ante Crecimiento [kWh] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1223116.98; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Años de inicio de beneficio peaje
Ingresos debido a Peajes [$] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 1309339501.3408; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 7: Año inicio; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 8: 1
Inversión reconocida para calcular AOM Gastado [$] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 7699218412.9555; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 7699218412.9555; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 7699218412.9555
Ahorro en perdidas tecnicas [kWh] |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 2: 0; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 3: 162148.3335; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4: 154574.9931; TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 5: 147753.2033
COSTOS E INVERSION | bar: TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1 to TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 4
PARAMETROS |  | TIEMPO TRANSCURRIDO DEL PROYECTO [AÑOS] 1: TIEMPO
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | Año 21 | Año 22 | Año 23 | Año 24 | Año 25
Compra e instalacion de equipos |  | 6035746004.9358 | 6035746004.9358 | 0 | 0 | 0 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preinversion |  | TIEMPO Año 1: 270000000
Inversión adicional |  | 91736072.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de financiacion |  |  | 237182947.5979 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de la inversion | TOTAL INVERSION | 6397482077.0084 | 6272928952.5337 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FLUJO DE CAJA
Fase | Inversión |  |  | Operacional
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Entradas de efectivo (Millones de Pesos de OCT-12)
1. Recursos financieros | 3648.9684
2. Aportes de los socios | 3405.7039 | 5108.5558
3. Mayor recaudo de tarifa debido al proyecto | 1436.5318 | 1309.3395 | 1585.0024 | 1585.5539 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479
Total entradas efectivo | 8491.2041 | 6417.8953 | 1585.0024 | 1585.5539 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479 | 2112.1479
Salidas de efectivo
1. Pre inversión | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Inversión | 6127.4821 | 6035.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Costos de financiación | 0 | 237.1829 | 219.6066 | 200.8877 | 180.9522 | 159.7208 | 137.1094 | 113.0283 | 87.3818 | 60.0684 | 30.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. AOM Gastado | 0 | 0 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562
5. Impuestos
6. Dividendos
Total salidas efectivo | 6397.4821 | 6272.929 | 453.6628 | 434.944 | 415.0084 | 393.7771 | 371.1657 | 347.0845 | 321.4381 | 294.1246 | 265.0358 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562 | 234.0562
Entradas menos salidas | 2093.722 | 144.9663 | 1131.3395 | 1150.6099 | 1697.1395 | 1718.3708 | 1740.9822 | 1765.0634 | 1790.7098 | 1818.0233 | 1847.1121 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917 | 1878.0917
Saldo acumulado de efectivo | 2093.722 | 2238.6883 | 3370.0279 | 4520.6378 | 6217.7773 | 7936.1481 | 9677.1303 | 11442.1937 | 13232.9036 | 15050.9268 | 16898.0389 | 18776.1305 | 20654.2222 | 22532.3138 | 24410.4055 | 26288.4972 | 28166.5888 | 30044.6805 | 31922.7721 | 33800.8638 | 35678.9554 | 37557.0471 | 39435.1388 | 41313.2304 | 43191.3221

## Preinversion
PROYECTO MEJORA DE CALIDAD DE SERVICIO
GASTOS PREOPERATIVOS
(Millones del año 1)
Fase | Inversión |  | Operacional
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Consultoría técnica estudio estado redes norte. | 60
Costo de desarrollo de contratos de obra, servicios, suministros y compra de servidumbres o permisos de paso. | 110
Costos de licencias ambientales y estudios de plan de manejo ambiental. | 20
Costo de estudios de mercado y publicidad personalizada. | 80
Total gastos preoperativos | 270

## Inversion
INVERSION Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Nota: | Costo detallado de Unidades Constructivas tomado del documento CREG D-071-08 Metodologia Distribucion 2008-2013
Los gastos de funcionamiento se considera incluidos en el AOM
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Unidad Constructiva |  |  |  | Detalle de costos de la unidad constructiva | [7 empty] | Inversión |  |  |  | Inversion por año
No. | UC | DESCRIPCIÓN | Cantidad (Unidades / km / MVA / kVAR) | DDP | OBRA CIVIL | MONTAJE | INGENIERÍA | INTERVENTORÍA | ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN | INSPECCIÓN | COSTOS FINANCIEROS | Valor Unitario | Costo | % Valor a tomar | Costo Total Inversión | Año 1 | % Costo Año 1 | Año 2 | % Costo Año 2 | Año 3 | % Costo Año 3 | Año 4 | % Costo Año 4 | COMPROBACIÓN DE INVERSIÓN
1 |  | Subestación nueva 34,5kV (Punto de Reflexión) | [9 empty] | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | OK
2 | N3S11 | CELDA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN TIPO METALCLAD | 6 | 191173846.3026 | 0 | 4339963.9686 | 14885222.7238 | 12514823.3633 | 6637518.9827 | 1251482.3363 | 4890712.5542 | 210399032.995 | 1262394197.9701 | 100% | 1262394197.9701 | 631197098.985 | 50% | 631197098.985 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
3 | N3S26 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 3 | 1 | 17174839.1553 | 30879096.7293 | 4294563.2158 | 1325768.8079 | 1146097.9486 | 625254.7348 | 114609.7949 | 1177321.2819 | 53674267.9083 | 53674267.9083 | 100% | 53674267.9083 | 26837133.9542 | 50% | 26837133.9542 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
4 | N3S36 | MÓDULO COMÚN - TIPO 3 | 1 | 433754713.779 | 0 | 783643.5879 | 14885222.7238 | 12514823.3633 | 6637518.9827 | 1251482.3363 | 9955642.7071 | 449423580.0907 | 449423580.0907 | 100% | 449423580.0907 | 224711790.0454 | 50% | 224711790.0454 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
5 |  | Nuevas Líneas y Tramos 34,5kV | [9 empty] | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
6 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 1 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 44548510.7947 | 100% | 44548510.7947 | 22274255.3974 | 50% | 22274255.3974 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
7 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 1 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 44548510.7947 | 100% | 44548510.7947 | 22274255.3974 | 50% | 22274255.3974 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
8 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 1 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 44548510.7947 | 100% | 44548510.7947 | 22274255.3974 | 50% | 22274255.3974 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
9 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 1 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 44548510.7947 | 100% | 44548510.7947 | 22274255.3974 | 50% | 22274255.3974 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
10 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 18 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 801873194.3047 | 100% | 801873194.3047 | 400936597.1523 | 50% | 400936597.1523 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
11 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 0.5 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 22274255.3974 | 100% | 22274255.3974 | 11137127.6987 | 50% | 11137127.6987 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
12 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 30 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 1336455323.8411 | 100% | 1336455323.8411 | 668227661.9205 | 50% | 668227661.9205 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
13 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 7 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 311839575.5629 | 100% | 311839575.5629 | 155919787.7815 | 50% | 155919787.7815 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
14 |  | Repotenciación de Líneas | [9 empty] | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
15 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 8 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 356388086.3576 | 100% | 356388086.3576 | 178194043.1788 | 50% | 178194043.1788 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
16 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 28 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 1247358302.2517 | 100% | 1247358302.2517 | 623679151.1258 | 50% | 623679151.1258 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
17 | N3L5 | km red rural - Circuito sencillo - Poste Concreto - Conductor DT - 2 | 16 | 30557784.6833 | 11326847.2712 |  | 2663878.8402 | 2332550.1042 | 1090584.4231 | 233255.0104 | 446859.4261 | 44548510.7947 | 712776172.7153 | 100% | 712776172.7153 | 356388086.3576 | 50% | 356388086.3576 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
18 |  | Instalación de reconectadores en circuitos de 34,5kV | [9 empty] | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
19 | N3EQ5 | RECONECTADOR N3 | 10 | 65614006.4942 | 2923569.0994 | 2600128.2413 | 532120.5493 | 481319.561 | 250210.8208 | 48131.9561 | 1031680.6909 | 71669824.3842 | 716698243.8424 | 100% | 716698243.8424 | 358349121.9212 | 50% | 358349121.9212 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
20 |  | Equipos y bahías nuevas en subestaciones existentes | [9 empty] | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
21 | N3S11 | CELDA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN TIPO METALCLAD | 2 | 191173846.3026 | 0 | 4339963.9686 | 14885222.7238 | 12514823.3633 | 6637518.9827 | 1251482.3363 | 4890712.5542 | 210399032.995 | 420798065.99 | 100% | 420798065.99 | 210399032.995 | 50% | 210399032.995 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
22 | N2EQ5 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 300 KVAR | 3 | 11736325.2075 | 1429466.354 | 0 | 201216.963 | 170731.7205 | 84480.7559 | 17073.1721 | 194223.549 | 13367008.5246 | 40101025.5737 | 100% | 40101025.5737 | 20050512.7868 | 50% | 20050512.7868 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
23 | N2EQ12 | JUEGO DE CORTACIRCUITOS MONOFÁSICOS N2 | 3 | 264791.8851 | 137500 | 0 | 13750 | 12375 | 6875 | 1237.5 | 6216.1784 | 416041.8851 | 1248125.6554 | 100% | 1248125.6554 | 624062.8277 | 50% | 624062.8277 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
24 | N2EQ5 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 300 KVAR | 4 | 11736325.2075 | 1429466.354 | 0 | 201216.963 | 170731.7205 | 84480.7559 | 17073.1721 | 194223.549 | 13367008.5246 | 53468034.0983 | 100% | 53468034.0983 | 26734017.0491 | 50% | 26734017.0491 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
25 | N2EQ12 | JUEGO DE CORTACIRCUITOS MONOFÁSICOS N2 | 4 | 264791.8851 | 137500 | 0 | 13750 | 12375 | 6875 | 1237.5 | 6216.1784 | 416041.8851 | 1664167.5405 | 100% | 1664167.5405 | 832083.7703 | 50% | 832083.7703 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
26 | N4T8 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA | 60 | 32949403.3559 | 38468760.9816 | 109726305.323 | 33900276.711 | 29467778.4601 | 15861804.7733 | 2946777.846 | 43282458.5509 | 215044746.3715 | 2159059544.3695 | 100% | 2159059544.3695 | 1079529772.1848 | 50% | 1079529772.1848 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
27 | N3S1 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA -TIPO CONVENCIONAL | 1 | 237585765.1716 | 30040237.5389 | 20737573.8865 | 14885222.7238 | 12514823.3633 | 6637518.9827 | 1251482.3363 | 6858199.1026 | 303248799.3207 | 303248799.3207 | 100% | 303248799.3207 | 151624399.6604 | 50% | 151624399.6604 | 50% | 0 |  | 0 |  | OK
d
TOTAL INVERSIÓN (PRECIOS CGRE 2007) | [14 empty] | 10428937005.9691 | 5214468502.9845 |  | 5214468502.9845 |  | 0 |  | 0 |  | OK
TOTAL INVERSIÓN (PRECIOS OCTUBRE DE 2012) | [14 empty] | 12071492009.8716 | 6035746004.9358 |  | 6035746004.9358 |  | 0 |  | 0 |  | OK
INVERSIONES ADICIONALES
No. | DETALLE |  | Costo
1 | RETIRO TRANSFORMADOR DE 15 MVA 115/34,5KV - SUBESTACIÓN CABAÑA |  | 30578690.6909
2 | TRASLADO TRANSFORMADOR DE 40 MVA 115/34,5KV DE SUBESTACIÓN SANTANDER A SUBESTACIÓN CABAÑA |  | 61157381.3818
TOTAL INVERSIONES ADICIONALES |  |  | 91736072.0727
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO |  |  | 12163228081.9442

## Financiacion
COSTOS DE FINANCIACIÓN Y PAGO PRÉSTAMO
Fase | Inversión |  | Operacional
Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Costos de financiación (Intereses) |  | 237182947.5979 | 219606578.7797 | 200887745.9883 | 180952189.0654 | 159720820.9426 | 137109413.8917 | 113028265.3826 | 87381842.2204 | 60068401.5526 | 30979587.2414
Pago a préstamo |  | 270405674.1267 | 287982042.9449 | 306700875.7363 | 326636432.6592 | 347867800.782 | 370479207.8329 | 394560356.342 | 420206779.5042 | 447520220.172 | 476609034.4832
MONTO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS | 8514259657.361
MONTO SOLICITADO | 3648968424.5833
INTERÉS EFECTIVO ANUAL | 6.5%
NUMERO DE CUOTAS | 10
VALOR DE LA CUOTA | 507588621.7246
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
| AÑOS | CUOTA | INTERESES | AMORTIZACIÓN A CAPITAL | SALDOS
6.5%
| 1 |  |  |  | 3648968424.5833
| 2 | 507588621.7246 | 237182947.5979 | 270405674.1267 | 3378562750.4566
| 3 | 507588621.7246 | 219606578.7797 | 287982042.9449 | 3090580707.5117
| 4 | 507588621.7246 | 200887745.9883 | 306700875.7363 | 2783879831.7754
| 5 | 507588621.7246 | 180952189.0654 | 326636432.6592 | 2457243399.1162
| 6 | 507588621.7246 | 159720820.9426 | 347867800.782 | 2109375598.3342
| 7 | 507588621.7246 | 137109413.8917 | 370479207.8329 | 1738896390.5014
| 8 | 507588621.7246 | 113028265.3826 | 394560356.342 | 1344336034.1594
| 9 | 507588621.7246 | 87381842.2204 | 420206779.5042 | 924129254.6552
| 10 | 507588621.7246 | 60068401.5526 | 447520220.172 | 476609034.4832
| 11 | 507588621.7246 | 30979587.2414 | 476609034.4832 | 0

## Cronograma
PROYECTO | PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CODIGO DEL MACRO PROYECTO | INSTALACIÓN | PROYECTO A DESARROLLAR | ITEM DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | TIEMPO
|  |  |  | Detalle | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4
|  | Preinversion |  | Estudios de consultoria para el desarrollo del proyecto (4 meses) | 1
0 | Sistema de distribución - Redes norte del Cauca | PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED | 1 | Subestacion nueva 34,5kV (Punto de Reflexion) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.1 | Construccion de 6 bahias de línea reducidas (reconectador) 34,5kV | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1.2 | Contruccion de barraje 34,5kV de la subestación | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1.3 | Contruccion de obras comunes, malla a tierra y serv. aux. de la subestación | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2 | Nuevas Líneas y Tramos 34,5kV | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.1 | Construcción Línea de S/E Nueva a Campo 3, calibre 4/0, longitud 1 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.2 | Construcción Línea de S/E Nueva a Campo 2, calibre 4/0, longitud 1 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.3 | Construcción Tramo de línea de S/E Nueva a Pto tejada, calibre 4/0, longitud 1 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.4 | Construcción Tramo de línea de S/E Nueva a Paraiso, calibre 4/0, longitud 3 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.5 | Construcción Tramo de línea de S/E Santander a Peaje, calibre 4/0, longitud 18 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.6 | Construcción Tramo de línea de Cabaña-Corinto2, calibre 4/0, longitud 0,5 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.7 | Construcción Línea entre S/E Santander y S/E Nueva, calibre 266,8, longitud 30 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2.8 | Construcción Línea entre S/E Cabaña y S/E Nueva, calibre 266,8, longitud 7 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 3 | Repotenciación de Lineas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.1 | Construcción Línea Santander-Japio 4/0, calibre 266,8, longitud 8 Km | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | 3.3 | Construcción Línea Corinto-Miranda 2/0, calibre 4/0, longitud 16 Km | 1 | 1 | 0 | 0
DURACIÓN DEL MACRO PROYECTO |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0

## Beneficios Peaje
CÁLCULO BENEFICIOS POR PEAJE Y AOM
PARAMETROS DE CALCULO |  | Transmision | Distribucion
Tasa de pago gen (WACC) |  | 13% | 13.9%
Año de inicio reconocimiento peaje |  | 1 | 1
Reconocimiento |  | Año sig | Cada 5 años (2013)
Año actual |  | 2012
Años cierre para peajes |  | 2013
[5 empty] | CALCULO DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS | [19 empty] | VALOR RECONOCIDO UC
CODIGO DEL PROYECTO | INSTALACIÓN | PROYECTO A DESARROLLAR | ITEM DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | COSTO PARA UNIDADES CONSTRUCTIVAS EXISTENTES | [9 empty] | COSTO PARA UNIDADES CONSTRUCTIVAS NUEVAS | [9 empty] | INVERSIÓN TOTAL (PESOS) |  | BENEFICIOS POR PEAJES |  |  | DURACION DE PROYECTO |  | INICIO DE BENEFICIOS | Naturaleza UC | Inversión reconocida para calcular AOM Gastado
|  |  |  | Detalle | Cantidad Longitud (km) Potencia (MVA o kVAR) | UC 097-2008 | Descripción | Vida Útil | Nivel | Valor Instalado [$Dic 2007] | Valor Instalación [$Dic 2007] | Valor Unitario [$/MVA Dic 2007] | Valor Unitario [$/kVAR Dic 2007] | Costo | Cantidad Longitud (km) Potencia (MVA o kVAR) | UC 097-2008 | Descripción | Vida Útil | Nivel | Valor Instalado [$Dic 2007] | Valor Instalación [$Dic 2007] | Valor Unitario [$/MVA Dic 2007] | Valor Unitario [$/kVAR Dic 2007] | Costo | Costo Total Inversión | % Valor a tomar | Pago | WACC % | Año | Año inicio | Año fin | Año | Nueva / Reposicion | Total[$]
| Sistema de distribución - Redes norte del Cauca | PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD A LOS USUARIOS DEL NORTE DEL CAUCA A TRAVÉS DEL CAMBIO DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED | 1 | Subestacion nueva 34,5kV (Punto de Reflexion) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
|  |  | 1.1 | Construccion de 6 bahias de línea reducidas (reconectador) 34,5kV | [9 empty] | 0 | 6 | N3S11 | CELDA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN TIPO METALCLAD | 30 | 3 | 235694000 | 0 | 0 | 0 | 1414164000 | 1414164000 |  | 200611235.5128 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 1414164000
|  |  | 1.2 | Contruccion de barraje 34,5kV de la subestación | [9 empty] | 0 | 1 | N3S26 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 3 | 30 | 3 | 56738000 | 0 | 0 | 0 | 56738000 | 56738000 |  | 8048769.648 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 56738000
|  |  | 1.3 | Contruccion de obras comunes, malla a tierra y serv. aux. de la subestación | [9 empty] | 0 | 1 | N3S36 | MÓDULO COMÚN - TIPO 3 | 30 | 3 | 479784000 | 0 | 0 | 0 | 479784000 | 479784000 |  | 68061456.1107 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 479784000
|  |  | 2 | Nuevas Líneas y Tramos 34,5kV | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
|  |  | 2.1 | Construcción Línea de S/E Nueva a Campo 3, calibre 4/0, longitud 1 Km | [9 empty] | 0 | 1 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 51500000 | 51500000 |  | 7197969.4465 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 51500000
|  |  | 2.2 | Construcción Línea de S/E Nueva a Campo 2, calibre 4/0, longitud 1 Km | [9 empty] | 0 | 1 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 51500000 | 51500000 |  | 7197969.4465 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 51500000
|  |  | 2.3 | Construcción Tramo de línea de S/E Nueva a Pto tejada, calibre 4/0, longitud 1 Km | [9 empty] | 0 | 1 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 51500000 | 51500000 |  | 7197969.4465 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 51500000
|  |  | 2.4 | Construcción Tramo de línea de S/E Nueva a Paraiso, calibre 4/0, longitud 3 Km | [9 empty] | 0 | 1 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 51500000 | 51500000 |  | 7197969.4465 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 51500000
|  |  | 2.5 | Construcción Tramo de línea de S/E Santander a Peaje, calibre 4/0, longitud 18 Km | [9 empty] | 0 | 18 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 927000000 | 927000000 |  | 129563450.0363 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 927000000
|  |  | 2.6 | Construcción Tramo de línea de Cabaña-Corinto2, calibre 4/0, longitud 0,5 Km | [9 empty] | 0 | 0.5 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 25750000 | 25750000 |  | 3598984.7232 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 25750000
|  |  | 2.7 | Construcción Línea entre S/E Santander y S/E Nueva, calibre 266,8, longitud 30 Km | [9 empty] | 0 | 30 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 1545000000 | 1545000000 |  | 215939083.3939 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 1545000000
|  |  | 2.8 | Construcción Línea entre S/E Cabaña y S/E Nueva, calibre 266,8, longitud 7 Km | [9 empty] | 0 | 7 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 360500000 | 360500000 |  | 50385786.1252 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 360500000
|  |  | 3 | Repotenciación de Lineas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
|  |  | 3.1 | Construcción Línea Santander-Japio 4/0, calibre 266,8, longitud 8 Km | 8 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 412000000 | 8 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 412000000 | 412000000 |  | 0 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Reposicion | 0
|  |  | 3.2 | Construcción Japio-Corinto 2/0, calibre 266,8, longitud 28 Km | 28 | N3L4 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-1 | 40 | 3 | 44215000 | 0 | 0 | 0 | 1238020000 | 28 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 1442000000 | 1442000000 |  | 28509549.6639 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Reposicion | 0
|  |  | 3.3 | Construcción Línea Corinto-Miranda 2/0, calibre 4/0, longitud 16 Km | 16 | N3L4 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-1 | 40 | 3 | 44215000 | 0 | 0 | 0 | 707440000 | 16 | N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 40 | 3 | 51500000 | 0 | 0 | 0 | 824000000 | 824000000 |  | 16291171.2365 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Reposicion | 0
|  |  | 4 | Instalación de reconectadores en circuitos de 34,5kV | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
|  |  | 4.1 | Instalación de reconectadores en circuitos de 34,5kV red zona norte | [9 empty] | 0 | 10 | N3EQ5 | RECONECTADOR N3 | 30 | 3 | 73482000 | 0 | 0 | 0 | 734820000 | 734820000 |  | 104240489.8438 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 734820000
|  |  | 5 | Equipos y bahias nuevas en subestaciones existentes | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
|  |  | 5.1 | Adquisicion y montaje de 1 celda de línea 34,5kV en S/E Santander | [9 empty] | 0 | 2 | N3S11 | CELDA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN TIPO METALCLAD | 30 | 3 | 235694000 | 0 | 0 | 0 | 471388000 | 471388000 |  | 66870411.8376 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 471388000
|  |  | 5.2 | Banco de condensadores para lograr 0.9MVAR instalados en postes de los circuitos 13,2kV de S/E Miranda | [9 empty] | 0 | 3 | N2EQ5 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 300KVAR | 30 | 2 | 13834000 | 0 | 0 | 0 | 41502000 | 41502000 |  | 5887412.9848 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 41502000
|  |  | 5.3 | Juegos de cortacircuitos monofasicos para bancos instalados en postes (Miranda) | [9 empty] | 0 | 3 | N2EQ12 | JUEGO DE CORTACIRCUITOS MONOFÁSICOS N2 | 30 | 2 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 1329000 | 1329000 |  | 188529.9951 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 1329000
|  |  | 5.4 | Banco de condensadores para lograr 1.15MVAR instalados en postes de los circuitos 13,2kV de S/E Corinto | [9 empty] | 0 | 4 | N2EQ5 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 300KVAR | 30 | 2 | 13834000 | 0 | 0 | 0 | 55336000 | 55336000 |  | 7849883.9797 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 55336000
|  |  | 5.5 | Juegos de cortacircuitos monofasicos para bancos instalados en postes (Corinto) | [9 empty] | 0 | 4 | N2EQ12 | JUEGO DE CORTACIRCUITOS MONOFÁSICOS N2 | 30 | 2 | 443000 | 0 | 0 | 0 | 1772000 | 1772000 |  | 251373.3268 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 1772000
|  |  | 5.6 | Adquisición y montaje de un transformador de 60 MVA 115/34,5kV para reemplazar el de 40MVA en subestacion Santander | 40 | N4T6 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 31 A 40 MVA | 30 | 4 | 0 | 247740000 | 42513000 | 0 | 1948260000 | 60 | N4T8 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA | 30 | 4 | 0 | 273655000 | 32950000 | 0 | 2250655000 | 2250655000 |  | 40342713.607 | 13% | 1 | 1 | 2 | 3 | Reposicion | 0
|  |  | 5.7 | Adquisicion y montaje de 1 bahía de línea convecional 34,5kV en S/E Cabaña | [9 empty] | 0 | 1 | N3S1 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA -TIPO CONVENCIONAL | 30 | 3 | 330511000 | 0 | 0 | 0 | 330511000 | 330511000 |  | 46885806.781 | 13.9% | 1 | 1 | 2 | 3 | Nueva | 330511000
|  |  | 5.8 | Montaje del transformador de 40 MVA 115/34,5kV de subestacion Santander en Subestacion Cabaña para reemplazar el de 15MVA 115/34,5kV | 15 | N4T3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 11 A 15 MVA | 30 | 4 | 0 | 172110000 | 64011000 | 0 | 1132275000 | 40 | N4T6 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 31 A 40 MVA | 30 | 4 | 0 | 247740000 | 42513000 | 0 | 1948260000 | 1948260000 |  | 108861089.5107 | 13% | 1 |  |  |  | Reposicion | 0
[14 empty] | 0 | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
[14 empty] | 0 | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | NA | 0
TOTAL INVERSIÓN (PRECIOS CGRE 2007) | [15 empty] | TOTAL (2007) | [8 empty] | 13528509000 |  | 1131179076.1029 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 6651594000
TOTAL INVERSIÓN (PRECIOS DIEMBRE DE 2011) | [15 empty] | TOTAL (2012) | [8 empty] | 15659245827.7871 |  | 1309339501.3408 |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 7699218412.9555

## Beneficios Perdidas
CODIGO DEL PROYECTO |  |  | #REF!
CÁLCULO BENEFICIOS REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS
SISTEMA ACTUAL
DETALLES DE CIRCUITO |  | ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA | [7 empty] | CRECIMIENTO DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
COD CIRCUITO | CIRCUITO | CARGAS QUE ALIMENTA | CORRIENTE MAXIMA (A) | POTENCIA MAXIMA (kW) | POTENCIA MAXIMA (kVar) | POTENCIA MAXIMA (kVA) | PERDIDAS (kW) | PERDIDAS % | RANGO DE PERDIDAS | PERDIDAS (kW) - AÑO 1 | PERDIDAS (kW) - AÑO 2 | PERDIDAS (kW) - AÑO 3 | PERDIDAS (kW) - AÑO 4 | PERDIDAS (kW) - AÑO 5
13101 | P. TEJADA - SANTANDER | Carvajal, Los Andes, Genfar entre otras | 54.2 | 3029.26 | 1401.71 | 3337.84 | 5.87 | 0.1938% | Rango deseado | 6.1071 | 6.349 | 6.5955 | 6.8468 | 7.1027
13102 | SANTANDER - CORINTO | S/E Japio, S/E Tacueyo, San Nicolas y no alimenta S/E Corinto | 166.16 | 9105.28 | 4668.28 | 10232.25 | 55.16 | 0.6058% | Nivel no tolerable | 57.3885 | 59.6611 | 61.9778 | 64.3386 | 66.7436
13105 | SANTANDER - PARAISO | Parque Paraiso | 77.81 | 4298.17 | 2041.9 | 4758.53 | 19.8 | 0.4607% | Rango tolerable | 20.5999 | 21.4157 | 22.2473 | 23.0947 | 23.958
14201 | LA CABAÑA - CAMPO 3 | Etapa 3 y 4 | 131.27 | 7166.98 | 3514.78 | 7982.43 | 4.93 | 0.06879% | Rango deseado | 5.1292 | 5.3323 | 5.5393 | 5.7504 | 5.9653
14202 | LA CABAÑA - CORINTO 1 | S/E Corinto y S/E Miranda | 152.9 | 8048.78 | 4652.15 | 9296.52 | 313.06 | 3.89% | Nivel no tolerable | 325.7076 | 338.6057 | 351.7542 | 365.1532 | 378.8026
14203 | LA CABAÑA - P. TEJADA 2 | Etapa 1 y 2 | 134.6 | 7402.61 | 3622.46 | 8241.41 | 2.12 | 0.02864% | Rango deseado | 2.2056 | 2.293 | 2.382 | 2.4728 | 2.5652
14204 | LA CABAÑA - P. TEJADA 1 | Parque sur, S/E Puerto Tejada, Agropecuaria Latinoamericana | 255.13 | 13695.96 | 7280.54 | 15510.82 | 7.62 | 0.05564% | Rango deseado | 7.9278 | 8.2418 | 8.5618 | 8.888 | 9.2202
TOTAL | TOTAL | [5 empty] | 408.56 |  |  | 425.0658 | 441.8985 | 459.058 | 476.5444 | 494.3576
SISTEMA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO
DETALLES DE CIRCUITO |  | COMPORTAMIENTO CON EJECUCION DEL PROYECTO | [7 empty] | CRECIMIENTO DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA
CIRCUITO |  | CARGAS QUE ALIMENTA | CORRIENTE MAXIMA (A) | POTENCIA MAXIMA (kW) | POTENCIA MAXIMA (kVar) | POTENCIA MAXIMA (kVA) | PERDIDAS (kW) | PERDIDAS % | RANGO DE PERDIDAS | PERDIDAS (kW) - AÑO 1 | PERDIDAS (kW) - AÑO 2 | PERDIDAS (kW) - AÑO 3 | PERDIDAS (kW) - AÑO 4 | PERDIDAS (kW) - AÑO 5
| Cabaña-Corinto1 | S/E Corinto y S/E Miranda | 66.24 | 3894.83 | 1015.74 | 4025.1 | 58.8 | 1.51% | Nivel no tolerable | 62.684 | 66.568 | 70.452 | 74.336 | 78.22
| Cabaña-Corinto2 | S/E Corinto y S/E Miranda | 66.24 | 3894.83 | 1015.74 | 4025.1 | 58.8 | 1.51% | Nivel no tolerable | 62.684 | 66.568 | 70.452 | 74.336 | 78.22
| Campo 3 | Etapa 3 | 93.89 | 5131.63 | 2493.55 | 5705.38 | 2.52 | 0.04911% | Rango deseado | 2.644 | 2.768 | 2.892 | 3.016 | 3.14
| Campo 2 | Etapa 2 | 52.92 | 2897.1 | 1394.55 | 3215.27 | 0.33 | 0.01139% | Rango deseado | 0.346 | 0.362 | 0.378 | 0.394 | 0.41
| Campo 1 | S/E Puerto Tejada, Ladrilleras, Parque sur | 174.86 | 10063.33 | 3406.54 | 10624.27 | 3.58 | 0.03557% | Rango deseado | 3.822 | 4.064 | 4.306 | 4.548 | 4.79
| Cabaña-Nueva | S/E Nueva | 161.5 | 9361.05 | 2945.62 | 9813.55 | 105.88 | 1.131% | Nivel no tolerable | 112.75 | 119.62 | 126.49 | 133.36 | 140.23
| Santander- Paraiso-Nueva | S/E Nueva | 28.07 | 102.94 | 1676.78 | 1679.94 | 1.67 | 1.622% | Nivel no tolerable | 1.682 | 1.694 | 1.706 | 1.718 | 1.73
| Santander-Nueva | S/E Nueva | 32.88 | 14.01 | 2006.27 | 2006.32 | 20.87 | 149% | Nivel no tolerable | 21.028 | 21.186 | 21.344 | 21.502 | 21.66
| Santander-Paraiso | Paraiso | 78.54 | 4298.21 | 2042.8 | 4758.96 | 20.18 | 0.4695% | Rango tolerable | 21.222 | 22.264 | 23.306 | 24.348 | 25.39
| Santander-parque sur | Carvajal, Inagro, Genfar,Haciendas, Los Andes, A. Latinoamericana | 66.1 | 3661.38 | 1692.76 | 4033.75 | 8.74 | 0.2387% | Rango deseado | 9.196 | 9.652 | 10.108 | 10.564 | 11.02
| Santander-Corinto | S/E Japio, S/E Tacueyo, San Nicolas, Copapel,Quimica basica, Quimicauca | 167.48 | 9073.83 | 4702 | 10219.74 | 44.83 | 0.4941% | Rango tolerable | 48.922 | 53.014 | 57.106 | 61.198 | 65.29
TOTAL | TOTAL PROYECTADO | [5 empty] | 326.2 |  |  | 346.98 | 367.76 | 388.54 | 409.32 | 430.1
MEJORAMIENTO EN DEMANDA MAXIMA (KW) | DIFERENCIA CON ACTUAL | [5 empty] | 82.36 |  |  | 78.0858 | 74.1385 | 70.518 | 67.2244 | 64.2576
Factor de carga |  | 0.47443
Factor de perdidas |  | 0.26249
MEJORAMIENTO CONSIDERANDO FACTOR DE PERDIDAS (KW) | [6 empty] | 21.6185 |  |  | 20.4965 | 19.4604 | 18.5101 | 17.6455 | 16.8668

## Beneficios Calidad de Servicio
CODIGO DEL PROYECTO |  |  | #REF!
CÁLCULO BENEFICIOS POR MEJORA EN CALIDAD DE SERVICIO
REDUCCION DE INDICES
FRECUENCIA | 5%
TIEMPO | 50%
|  |  | ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA |  |  |  | DEMANDA ACTUAL NO SUMINISTRADA EN CONTIGENCIA |  |  |  |  | NUEVOS INDICES |  | DEMANDA NO SUMINISTRADA EN CONTIGENCIA CON PROYECTO |  |  |  |  | DEMANDA ATENDIDA EN CONTIGENCIA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO
COD CIRCUITO | CIRCUITO | NIVEL DE TENSION | FRENCUENCIA (N) / AÑO | TIEMPO (h) / AÑO | CARGA INSTALADA EN EL CTO (KW) | ENERGIA PROMEDIO AÑO (KWh) | AÑO 1 - KWh | AÑO 2 - KWh | AÑO 3 - KWh | AÑO 4 - KWh | AÑO 5 - KWh | FRENCUENCIA (N) / AÑO | TIEMPO (h) / AÑO | AÑO 1 - KWh | AÑO 2 - KWh | AÑO 3 - KWh | AÑO 4 - KWh | AÑO 5 - KWh | AÑO 1 - KWh | AÑO 2 - KWh | AÑO 3 - KWh | AÑO 4 - KWh | AÑO 5 - KWh
13101 | P. TEJADA - SANTANDER | 34,5KV | 48.6 | 23.87 | 2407.2594 | 21087592.411 | 58610.5077 | 59782.7179 | 60978.3722 | 62197.9397 | 63441.8985 | 46.17 | 22.6765 | 55679.9823 | 56793.582 | 57929.4536 | 59088.0427 | 60269.8035 | 2930.5254 | 2987.9867 | 3045.4479 | 3102.9092 | 3160.3705
13102 | SANTANDER - CORINTO | 34,5KV | 61.8 | 61.65 | 1032.2001 | 9042072.8283 | 64907.8385 | 66205.9953 | 67530.1152 | 68880.7175 | 70258.3319 | 58.71 | 58.5675 | 61662.4466 | 62895.6956 | 64153.6095 | 65436.6817 | 66745.4153 | 3245.3919 | 3309.0271 | 3372.6622 | 3436.2973 | 3499.9325
13105 | SANTANDER - PARAISO | 34,5KV | 13.2 | 4.18 | 3371.5852 | 29535086.4139 | 14375.0907 | 14662.5925 | 14955.8444 | 15254.9612 | 15560.0605 | 12.54 | 3.971 | 13656.3362 | 13929.4629 | 14208.0521 | 14492.2132 | 14782.0574 | 718.7545 | 732.8478 | 746.941 | 761.0342 | 775.1274
14201 | LA CABAÑA - CAMPO 3 | 34,5KV | 6.6 | 4.65 | 6327.7497 | 55431087.2899 | 30012.5168 | 30612.7671 | 31225.0225 | 31849.5229 | 32486.5134 | 6.27 | 4.4175 | 28511.8909 | 29082.1288 | 29663.7713 | 30257.0468 | 30862.1877 | 1500.6258 | 1530.0499 | 1559.4739 | 1588.8979 | 1618.322
14202 | LA CABAÑA - CORINTO 1 | 34,5KV | 28.8 | 25.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.36 | 23.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14203 | LA CABAÑA - P. TEJADA 2 | 34,5KV | 12 | 7.93 | 5070.6081 | 44418526.5989 | 41014.1203 | 41834.4028 | 42671.0908 | 43524.5126 | 44395.0029 | 11.4 | 7.5335 | 38963.4143 | 39742.6826 | 40537.5363 | 41348.287 | 42175.2527 | 2050.706 | 2090.9159 | 2131.1259 | 2171.3358 | 2211.5457
14204 | LA CABAÑA - P. TEJADA 1 | 34,5KV | 25.2 | 7.68 | 4021.4481 | 35227885.385 | 31502.4159 | 32132.4642 | 32775.1135 | 33430.6157 | 34099.228 | 23.94 | 7.296 | 29927.2951 | 30525.841 | 31136.3578 | 31759.0849 | 32394.2666 | 1575.1208 | 1606.0055 | 1636.8902 | 1667.775 | 1698.6597
23004 | CORINTO - MIRANDA | 34,5KV | 31.2 | 37.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.64 | 35.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20105 | Balcanes | 13,2KV | 161.4143 | 110.6552 | 436.5 | 3823740 | 49267.0198 | 50252.3602 | 51257.4074 | 52282.5556 | 53328.2067 | 153.3436 | 105.1225 | 46803.6688 | 47739.7422 | 48694.5371 | 49668.4278 | 50661.7964 | 2463.351 | 2511.652 | 2559.953 | 2608.254 | 2656.555
20106 | Guachene | 13,2KV | 193.2087 | 109.3286 | 2736 | 23967360 | 305105.6132 | 311207.7255 | 317431.88 | 323780.5176 | 330256.1279 | 183.5482 | 103.8622 | 289850.3325 | 295647.3392 | 301560.286 | 307591.4917 | 313743.3215 | 15255.2807 | 15554.4038 | 15853.527 | 16152.6501 | 16451.7733
20101 | Caloto | 13,2KV | 138.6446 | 60.5857 | 1224 | 10722240 | 75640.0569 | 77152.8581 | 78695.9152 | 80269.8335 | 81875.2302 | 131.7124 | 57.5564 | 71858.0541 | 73295.2152 | 74761.1195 | 76256.3419 | 77781.4687 | 3782.0028 | 3856.1598 | 3930.3167 | 4004.4736 | 4078.6305
20104 | Campiña | 13,2KV | 0 | 0 | 48.5 | 424860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20102 | Sulfoquimica | 13,2KV | 0 | 0 | 266.75 | 2336730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41101 | Tacueyo | 13,2KV | 99.9418 | 59.3832 | 370.13 | 3242338.8 | 22419.1054 | 22867.4875 | 23324.8373 | 23791.334 | 24267.1607 | 94.9447 | 56.4141 | 21298.1502 | 21724.1132 | 22158.5954 | 22601.7673 | 23053.8027 | 1120.9553 | 1142.9348 | 1164.9143 | 1186.8938 | 1208.8733
41102 | La Luz | 13,2KV | 125.7922 | 103.6237 | 1499.4 | 13134744 | 158480.8095 | 161650.4257 | 164883.4342 | 168181.1028 | 171544.7249 | 119.5026 | 98.4425 | 150556.769 | 153567.9044 | 156639.2625 | 159772.0477 | 162967.4887 | 7924.0405 | 8079.4138 | 8234.7872 | 8390.1605 | 8545.5338
41103 | Toribio | 13,2KV | 102.5978 | 73.1079 | 810 | 7095600 | 60401.76 | 61609.7952 | 62841.9911 | 64098.8309 | 65380.8075 | 97.4679 | 69.4525 | 57381.672 | 58529.3054 | 59699.8915 | 60893.8894 | 62111.7672 | 3020.088 | 3079.3054 | 3138.5228 | 3197.7402 | 3256.9576
41104 | Santo domingo | 13,2KV | 98.6717 | 60.329 | 376.25 | 3295950 | 23152.754 | 23615.8091 | 24088.1253 | 24569.8878 | 25061.2856 | 93.7381 | 57.3125 | 21995.1163 | 22435.0187 | 22883.719 | 23341.3934 | 23808.2213 | 1157.6377 | 1180.3365 | 1203.0353 | 1225.734 | 1248.4328
19101 | Villarica | 13,2KV | 0 | 0 | 3175.9 | 27820884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19102 | Pto tejada | 13,2KV | 235.7005 | 54.1509 | 2190 | 19184400 | 120962.3223 | 123381.5687 | 125849.2001 | 128366.1841 | 130933.5078 | 223.9154 | 51.4434 | 114914.2062 | 117212.4903 | 119556.7401 | 121947.8749 | 124386.8324 | 6048.1161 | 6166.7066 | 6285.2971 | 6403.8876 | 6522.4782
19104 | Ingenios | 13,2KV | 78.1137 | 49.3338 | 324 | 2838240 | 16303.8201 | 16629.8965 | 16962.4944 | 17301.7443 | 17647.7792 | 74.208 | 46.8671 | 15488.6291 | 15798.4017 | 16114.3697 | 16436.6571 | 16765.3902 | 815.191 | 831.1751 | 847.1593 | 863.1434 | 879.1276
19103 | Ortigal | 13,2KV | 63.3053 | 20.3371 | 1125 | 9855000 | 23336.7716 | 23803.507 | 24279.5771 | 24765.1687 | 25260.472 | 60.14 | 19.3202 | 22169.933 | 22613.3316 | 23065.5983 | 23526.9102 | 23997.4484 | 1166.8386 | 1189.7178 | 1212.597 | 1235.4761 | 1258.3553
26101 | Miranda Urbano | 13,2KV | 72.7572 | 39.8839 | 2065.5 | 18093780 | 84027.8228 | 85708.3792 | 87422.5468 | 89170.9977 | 90954.4177 | 69.1193 | 37.8897 | 79826.4316 | 81422.9603 | 83051.4195 | 84712.4479 | 86406.6968 | 4201.3911 | 4283.7714 | 4366.1516 | 4448.5318 | 4530.912
26102 | Miranda Rural | 13,2KV | 202.0485 | 128.3074 | 1282.5 | 11234700 | 167845.2903 | 171202.1961 | 174626.24 | 178118.7648 | 181681.1401 | 191.9461 | 121.892 | 159453.0258 | 162642.0863 | 165894.928 | 169212.8266 | 172597.0831 | 8392.2645 | 8556.8187 | 8721.3729 | 8885.9271 | 9050.4813
23102 | Corinto Rural | 13,2KV | 346.9418 | 156.4543 | 1440 | 12614400 | 229800.066 | 234396.0673 | 239083.9887 | 243865.6685 | 248742.9818 | 329.5947 | 148.6316 | 218310.0627 | 222676.264 | 227129.7893 | 231672.385 | 236305.8327 | 11490.0033 | 11715.2975 | 11940.5917 | 12165.8858 | 12391.18
23101 | Corinto Urbano | 13,2KV | 87.8446 | 33.7771 | 1720 | 15067200 | 59258.5365 | 60443.7073 | 61652.5814 | 62885.633 | 64143.3457 | 83.4524 | 32.0882 | 56295.6097 | 57421.5219 | 58569.9523 | 59741.3514 | 60936.1784 | 2962.9268 | 3021.0234 | 3079.12 | 3137.2166 | 3195.3132
23103 | Padilla | 13,2KV | 170.1556 | 59.354 | 1092 | 9565920 | 66110.8074 | 67433.0235 | 68781.684 | 70157.3177 | 71560.464 | 161.6478 | 56.3863 | 62805.267 | 64061.3723 | 65342.5998 | 66649.4518 | 67982.4408 | 3305.5404 | 3370.3549 | 3435.1694 | 3499.9839 | 3564.7984
| DEMANDA TOTAL | [17 empty] | 85126.7523 | 86795.9043 | 88465.0563 | 90134.2083 | 91803.3603

## Beneficios Crecimiento Demanda
CODIGO DEL PROYECTO |  |  | #REF!
CÁLCULO BENEFICIOS REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS
SISTEMA ACTUAL
CIRCUITOS RACIONADOS | SUBESTACION | Potencia demandada racionada KW | DATOS DE SIMULACIÓN
|  |  | Limites inferiores de voltajes violados | Elementos sobrecargados
Miranda rural | Miranda | 294.3 | La regulación en Tacueyo es de 94.49%, en Corinto es de 93.77% y en Miranda es de 90.27% | No hay elementos sobrecargados
Balcanes | Japio | 471.4
TOTAL DEMANDA MAXIMA RACIONADA (KW) |  | 765.7
SISTEMA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO
CIRCUITOS RACIONADOS | SUBESTACION | Potencia demandada racionada KW | DATOS DE SIMULACIÓN
|  |  | Limites inferiores de voltajes violados | Elementos sobrecargados
Balcanes | Japio | 471.4 | No presenta problemas de regulación | No hay elementos sobrecargados
TOTAL DEMANDA MAXIMA RACIONADA (KW) |  | 471.4
DEMANDA ATENDIDA AL EJECUTAR PROYECTO (KW) |  | 139.6252

## Costo UC
DETALLE DE COSTOS DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
OBSERVACIONES | Valores tomados de la resolución CREG 097 - 2008
UC 097 | DESCRIPCIÓN UNIDAD CONSTRUCTIVA | VALOR INSTALADO [$Dic 2007] | VALOR INSTALACIÓN [$Dic 2007] | VALOR UNITARIO [$/MVA Dic 2007] | VALOR UNITARIO [$/kVAR Dic 2007] | VIDA ÚTIL | NIVEL | TIPO
N2L1 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 56124000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L2 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 58634000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L3 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 64622000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L4 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 75879000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L5 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 95701000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L6 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 34946000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L7 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 37456000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L8 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 43239000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L9 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 54701000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L10 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 74523000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L11 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 68718000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L12 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 72306000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L13 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 80285000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L14 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 95206000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L15 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 121530000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L16 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 45695000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L17 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 49282000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L18 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 56976000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L19 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 72183000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L20 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 98507000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L21 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 49190000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L22 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 50858000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L23 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 62309000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L24 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 29978000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L25 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 31647000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L26 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 43097000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L27 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 34632000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L28 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 37235000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L29 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 43320000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L30 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 55379000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L31 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 76235000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L32 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 29401000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L33 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 32004000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L34 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 38074000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L35 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 50148000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L36 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 3 HILOS (3 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 70794000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L37 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 43985000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L38 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 46830000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L39 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 52899000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L40 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 64905000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L41 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 85682000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L42 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 36841000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L43 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 39686000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L44 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-3 | 45683000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L45 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 57761000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L46 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-5 | 78538000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L47 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-1 | 30318000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L48 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-2 | 32062000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L49 | km LÍNEA RURAL - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 2 - 2 HILOS (2 FASES, SIN NEUTRO) - CONDUCTOR D-N2-4 | 44250000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L50 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR SA-N2-1 | 111106000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L51 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR SA-N2-2 | 122840000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L52 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 4 HILOS (3 FASES, CON NEUTRO) - CONDUCTOR SA-N2-3 | 135765000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L53 | km LÍNEA URBANA - POSTE CONCRETO - VANO TIPO 1 - 2 HILOS (1 FASE, CON NEUTRO) - CONDUCTOR SA-N2-1 | 94055000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L54 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 4 AWG | 52127000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L55 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 2 AWG | 81125000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L56 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 1/0 AWG | 91758000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L57 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 2/0 AWG | 102390000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L58 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 3/0 AWG | 114938000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L59 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 4/0 AWG | 130111000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L60 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 300 kcmil | 166586000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L61 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 350 kcmil | 181176000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L62 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 500 kcmil | 228877000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L63 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - AAAC AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 500 kcmil | 182038000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L64 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - AAAC AISLADO XLP O EPR, 15 kV - 750 kcmil | 251252000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L65 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 1 CABLE MONOPOLAR - CU AISLADO XLP O EPR, 15 KV- 1/0 AWG | 30586000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L66 | km CANALIZACIÓN URBANA 2X4" | 224811000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L67 | km CANALIZACIÓN URBANA 4X4" | 278426000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L68 | km CANALIZACIÓN URBANA 6X4" | 340573000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N2L69 | km CANALIZACIÓN URBANA 6X4" Y 3X6" | 533351000 |  |  |  | 30 | 2 | LINEA
N3L1 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-1 | 77632000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L2 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 83028000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L3 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-3 | 89152000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L4 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-1 | 44215000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 51500000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L6 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-3 | 59767000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L7 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-1 | 149010000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L8 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 159765000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L9 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-3 | 171968000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L10 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-1 | 84438000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L11 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-2 | 99008000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L12 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE CONCRETO - CONDUCTOR D-N3-3 | 115542000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L13 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N3-1 | 63709000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L14 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N3-2 | 70994000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L15 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N3-3 | 79261000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L16 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N3-1 | 105444000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L17 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N3-2 | 120015000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L18 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N3-3 | 136549000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L19 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE > 20 m - CONDUCTOR D-N3-1 | 283580000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L20 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE > 20 m - CONDUCTOR D-N3-2 | 288957000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L21 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE > 20 m - CONDUCTOR D-N3-3 | 295059000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L22 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE > 20 m - CONDUCTOR D-N3-1 | 328307000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L23 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE > 20 m - CONDUCTOR D-N3-2 | 339061000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L24 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE > 20 m - CONDUCTOR D-N3-3 | 351264000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L25 | km LÍNEA URBANA - 3 FASES - SEMIAISLADA - CONDUCTOR SA-N3-1 | 102748000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L26 | km LÍNEA URBANA - 3 FASES - SEMIAISLADA - CONDUCTOR SA-N3-2 | 144078000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L27 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLPE, 35 KV - 750 kcmil | 424732000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L28 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLPE, 35 KV - 500 kcmil | 323807000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L29 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLPE, 35 KV - 350 kcmil | 252108000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L30 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLPE, 35 KV - 4/0 AWG | 194042000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L31 | km CONDUCTOR SUBTERRANEO URBANO - 3 CABLES MONOPOLARES - CU AISLADO XLPE, 35 KV - 1/0 AWG | 163029000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L32 | km CANALIZACIÓN URBANA 4X6" | 457516000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N3L33 | km CANALIZACIÓN URBANA 6X6" | 537317000 |  |  |  | 40 | 3 | LINEA
N4L1 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-1 | 203914000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L2 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-2 | 212204000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L3 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-3 | 231231000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L4 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-4 | 238890000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L5 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-1 | 161668000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L6 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-2 | 169923000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L7 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-3 | 206539000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L8 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-4 | 214164000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L9 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-1 | 257809000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L10 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-2 | 273925000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L11 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-3 | 309580000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L12 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-4 | 328924000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L13 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-1 | 220682000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L14 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-2 | 236730000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L15 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-3 | 289807000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L16 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - ESTRUCTURA CONCRETO - CONDUCTOR D-N4-4 | 309110000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L17 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-1 | 332836000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L18 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-2 | 341127000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L19 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-3 | 356103000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L20 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-4 | 367813000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L21 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-1 | 253880000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L22 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-2 | 262135000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L23 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-3 | 277069000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L24 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-4 | 318328000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L25 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-1 | 386398000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L26 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-2 | 408513000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L27 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-3 | 438169000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L28 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-4 | 451427000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L29 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-1 | 312431000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L30 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-2 | 364052000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L31 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-3 | 393625000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L32 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - POSTE METÁLICO - CONDUCTOR D-N4-4 | 406827000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L33 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-1 | 217935000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L34 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-2 | 223507000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L35 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-3 | 254902000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L36 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-4 | 261805000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L37 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-1 | 196693000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L38 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-2 | 204527000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L39 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-3 | 222313000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L40 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO SENCILLO - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-4 | 229216000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L41 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-1 | 311045000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L42 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-2 | 326814000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L43 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-3 | 380053000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L44 | km LÍNEA URBANA - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-4 | 393900000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L45 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-1 | 261089000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L46 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-2 | 276756000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L47 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-3 | 313713000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L48 | km LÍNEA RURAL - CIRCUITO DOBLE - TORRE METÁLICA - CONDUCTOR D-N4-4 | 327519000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L49 | km DE LÍNEA - SUBTERRANEA | 2526812000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L50 | km DE LÍNEA - SUBMARINA | 1643678000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L51 | km DE LÍNEA - CONEXIÓN INTERNACIONAL - 138 kV | 208304000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N4L52 | km DE FIBRA ÓPTICA ADSS/OPGW | 32685000 |  |  |  | 40 | 4 | LINEA
N2S1 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 211154000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S2 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 199147000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S3 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 231263000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S4 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 219263000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S5 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 226892000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S6 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 209647000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S7 | BAHÍA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN REDUCIDA | 72416000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S8 | BAHÍA DE ACOPLE O SECCIONAMIENTO (CONFIGURACIONES EN QUE APLICA) - TIPO CONVENCIONAL | 183832000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S9 | CELDA DE SALIDA DE CIRCUITO - BARRA SENCILLA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 105116000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S10 | CELDA DE LLEGADA DETRANSFORMADOR - BARRA SENCILLA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 109152000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S11 | CELDA DE INTERCONEXIÓN O DE ACOPLE - BARRA SENCILLA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 97783000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S12 | CELDA DE MEDIDA O AUXILIARES - BARRA SENCILLA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 97011000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S13 | GABINETE PROTECCIÓN DE BARRAS - SUBESTACIÓN METALCLAD | 136263000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S14 | DUCTO DE BARRAS O CABLES LLEGADA TRANSFORMADOR - BARRA SENCILLA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 53178000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S15 | CELDA DE SALIDA DE CIRCUITO - DOBLE BARRA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 135189000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S16 | CELDA DE LLEGADA DETRANSFORMADOR - DOBLE BARRA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 115716000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S17 | CELDA DE INTERCONEXIÓN O DE ACOPLE - DOBLE BARRA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 103865000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S18 | CELDA DE MEDIDA O AUXILIARES - DOBLE BARRA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 102405000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S19 | DUCTO DE BARRAS O CABLES LLEGADA TRANSFORMADOR - DOBLE BARRA - SUBESTACIÓN METALCLAD | 58129000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S20 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA TIPO 1 | 17222000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S21 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA TIPO 2 | 23803000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S22 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA TIPO 3 | 30639000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S23 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA DOBLE TIPO 1 | 30451000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S24 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA DOBLE TIPO 2 | 44082000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S25 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA DOBLE TIPO 3 | 57201000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S26 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO 1 | 30451000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S27 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO 2 | 44082000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S28 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO 3 | 57201000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N2S29 | MÓDULO DE BARRAJE - SUBESTACIÓN REDUCIDA | 14239000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S1 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA -TIPO CONVENCIONAL | 330511000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S2 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 279974000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S3 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 362691000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S4 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 288396000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S5 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 362791000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S6 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 312283000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S7 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 433388000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S8 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 386204000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S9 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 433981000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S10 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 383966000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S11 | CELDA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN TIPO METALCLAD | 235694000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S12 | CELDA DE TRANSFORMADOR O ACOPLE - SUBESTACIÓN TIPO METALCLAD | 162889000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S13 | BAHÍA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN CONVENCIONAL REDUCIDA - TIPO 1 | 228601000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S14 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - SUBESTACIÓN CONVENCIONAL REDUCIDA - TIPO 1 | 137296000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S15 | BAHÍA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN CONVENCIONAL REDUCIDA - TIPO 2 | 287591000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S16 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - SUBESTACIÓN CONVENCIONAL REDUCIDA - TIPO 2 | 135324000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S17 | BAHÍA DE LÍNEA - SUBESTACIÓN REDUCIDA | 84812000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S18 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - SUBESTACIÓN REDUCIDA | 83685000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S19 | BAHÍA DE ACOPLE - TIPO CONVENCIONAL | 227998000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S20 | BAHÍA DE ACOPLE - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 316972000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S21 | PROTECCIÓN DIFERENCIAL - BARRA SENCILLA - TIPO 1 O TIPO 2 | 31649000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S22 | PROTECCIÓN DIFERENCIAL - OTRAS CONFIGURACIONES DIFERENTES A BARRA SENCILLA - TIPO 1 O TIPO 2 | 33563000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S23 | PROTECCIÓN DIFERENCIAL - BARRAJE PARTIDO | 58762000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S24 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 1 | 30596000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S25 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 2 | 43404000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S26 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 3 | 56738000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S27 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA DOBLE - TIPO 1 | 56503000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S28 | MODULO DE BARRAJE - BARRA DOBLE - TIPO 2 | 83130000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S29 | MODULO DE BARRAJE - BARRA DOBLE - TIPO 3 | 108704000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S30 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 1 | 56503000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S31 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 2 | 82077000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S32 | MÓDULO DE BARRAJE - BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL - TIPO 3 | 108704000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S33 | MÓDULO DE BARRAJE - CONVENCIONAL REDUCIDA | 14388000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S34 | MÓDULO COMÚN - TIPO 1 | 286545000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S35 | MÓDULO COMÚN - TIPO 2 | 367658000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S36 | MÓDULO COMÚN - TIPO 3 | 479784000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S37 | MÓDULO COMÚN - TIPO 4 | 149978000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S38 | SISTEMAS DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN | 35407000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S39 | SUBESTACIÓN MÓVIL 30 MVA | 1845005000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S40 | SUBESTACIÓN MÓVIL 15 MVA | 1433156000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S41 | SUBESTACIÓN MÓVIL 21 MVA | 1582747000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S42 | SUBESTACIÓN MÓVIL 7.5 MVA | 516357000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S43 | SUBESTACIÓN SIMPLIFICADA (RURAL) | 87615000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N3S44 | CASA DE CONTROL NIVEL DE TENSIÓN 3 ($/m2) | 2000000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S1 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 645516000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S2 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 568989000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S3 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 701954000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S4 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 625434000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S5 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON BY PASS - TIPO CONVENCIONAL | 808493000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S6 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON BY PASS - TIPO CONVENCIONAL | 726570000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S7 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 700846000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S8 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 624348000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S9 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL | 876747000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S10 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL | 825629000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S11 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN EN ANILLO - TIPO CONVENCIONAL | 695866000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S12 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN EN ANILLO - TIPO CONVENCIONAL | 644748000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S13 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 1809964000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S14 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO ENCAPSULADA(SF6) | 1739851000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S15 | BAHÍA DE LÍNEA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 1844363000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S16 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO ENCAPSULADA(SF6) | 1774176000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S17 | BAHÍA DE MANIOBRA - (ACOPLE - TRANSFERENCIA O SECCIONAMIENTO) - TIPO CONVENCIONAL | 534030000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S18 | BAHÍA DE MANIOBRA - TIPO ENCAPSULADA (SF6) | 1304904000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S19 | PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS DE UNA/DOS/TRES/CUATRO ZONAS | 81322000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S20 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 1 - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 91189000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S21 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 124021000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S22 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 3 - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 124813000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S23 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 4 - CONFIGURACIÓN BARRA SENCILLA - TIPO CONVENCIONAL | 160536000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S24 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 1 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 155379000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S25 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 287361000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S26 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 3 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 379501000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S27 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 4 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE - TIPO CONVENCIONAL | 453562000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S28 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 1 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON BY PASS - TIPO CONVENCIONAL | 166178000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S29 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON BY PASS - TIPO CONVENCIONAL | 314234000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S30 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 3 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON BY PASS - TIPO CONVENCIONAL | 422505000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S31 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 4 - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON BY PASS - TIPO CONVENCIONAL | 517893000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S32 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 1 - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 155477000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S33 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 287459000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S34 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 3 - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 379456000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S35 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 4 - CONFIGURACIÓN BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL | 464169000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S36 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL | 198189000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S37 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 3 - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL | 230400000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S38 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 4 - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL | 296534000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S39 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN EN ANILLO - TIPO CONVENCIONAL | 129189000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S40 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 3 - CONFIGURACIÓN EN ANILLO - TIPO CONVENCIONAL | 148235000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S41 | MÓDULO COMÚN TIPO 1 (1 A 3 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL O ENCAPSULADA - CUALQUIER CONFIGURACIÓN | 519313000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S42 | MÓDULO COMÚN TIPO 2 (4 A 6 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL O ENCAPSULADA- CUALQUIER CONFIGURACIÓN | 1067222000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S43 | MÓDULO COMÚN TIPO 3 (7 A 9 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL O ENCAPSULADA- CUALQUIER CONFIGURACIÓN | 1583739000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S44 | MÓDULO COMÚN TIPO 4 (MAS DE 9 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL O ENCAPSULADA- CUALQUIER CONFIGURACIÓN | 1959991000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S45 | SISTEMA DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN (S/E 115 KV/34.5 KV) O (S/E 115KV/ 13.8 KV) | 112285000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S46 | CAMPO MÓVIL ENCAPSULADO NIVEL 4 | 2266512000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S47 | BAHÍA DE MANIOBRA - (SECCIONAMIENTO DE BARRAS SIN INTERRUPTOR) - TIPO CONVENCIONAL | 92754000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N4S48 | CASA DE CONTROL NIVEL DE TENSIÓN 4 ($/m2) | 2000000 |  |  |  | 30 | 4 | EQUIPOS SUBESTACION
N5S1 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, DOBLE BARRA MÁS SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA, 500 kV | 2942854000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S2 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, BARRA SENCILLA, 230 kV | 1120491000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S3 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA, 230 kV | 1231406000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S4 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, DOBLE BARRA, 230 kV | 1246422000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S5 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, DOBLE BARRA MÁS TRANSFERENCIA, 230 kV | 1381486000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S6 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, DOBLE BARRA MÁS SECCIONADOR DE BY PASS, 230 kV | 1420507000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S7 | MÓDULO COMÚN ACTIVOS DE CONEXIÓN AL STN | 76393000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S8 | CENTRO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PARA ACTIVOS DE CONEXIÓN STN | 157346000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S9 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR, DOBLE BARRA ENCAPSULADA, 230 kV | 2158697000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
N5S10 | SERVICIOS AUXILIARES DE CONEXIÓN AL STN | 152035000 |  |  |  | 30 |  | MODULOS DE TRANSFORMADOR
CCS1 | SCADA TIPO 1 | 10230886000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS2 | SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA: EMS TIPO 1 | 3111908000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS3 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN: DMS TIPO 1 | 1346228000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS4 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO: GIS TIPO 1 | 1874446000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS5 | ENLACE ICCP TIPO 1 | 169820000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS6 | SISTEMAS DE MEDIDA CALIDAD Y REGISTRO (DES-FES, PQ, kWh) TIPO 1 | 1357097000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS7 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TIPO 1 | 1044178000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS8 | EDIFICIO DE CONTROL TIPO 1 | 1030524000 |  |  |  | 30 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS9 | SCADA TIPO 2 | 5341312000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS10 | SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA: EMS TIPO 2 | 1624656000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS11 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN: DMS TIPO 2 | 704306000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS12 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO: GIS TIPO 2 | 1073394000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS13 | ENLACE ICCP TIPO 2 | 88659000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS14 | SISTEMAS DE MEDIDA CALIDAD Y REGISTRO (DES-FES, PQ, kWh) TIPO 2 | 704772000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS15 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TIPO 2 | 846723000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS16 | EDIFICIO DE CONTROL TIPO 2 | 1059999000 |  |  |  | 30 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS17 | SCADA TIPO 3 | 865217000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS18 | SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA: EMS TIPO 3 | 559995000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS19 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN: DMS TIPO 3 | 242257000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS20 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO: GIS TIPO 3 | 256793000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS21 | ENLACE ICCP TIPO 3 | 30560000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS22 | SISTEMAS DE MEDIDA CALIDAD Y REGISTRO (DES-FES, PQ, kWh) TIPO 3 | 242924000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS23 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TIPO 3 | 291853000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS24 | EDIFICIO DE CONTROL TIPO 3 | 785177000 |  |  |  | 30 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS25 | SCADA TIPO 4 | 477554000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS26 | SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA: EMS TIPO 4 | 145257000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS27 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN: DMS TIPO 4 | 62839000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS28 | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO: GIS TIPO 4 | 50672000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS29 | ENLACE ICCP TIPO 4 | 7927000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS30 | SISTEMAS DE MEDIDA CALIDAD Y REGISTRO (DES-FES, PQ, kWh) TIPO 4 | 63012000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS31 | SISTEMA DE COMUNICACIONES TIPO 4 | 75704000 |  |  |  | 10 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
CCS32 | EDIFICIO DE CONTROL TIPO 4 | 666607000 |  |  |  | 30 |  | CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD
N4EQ1 | UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS | 74373000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ2 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN NIVEL 4 | 33967000 |  |  |  | 40 | 4 | EQUIPOS
N4EQ3 | ARMARIO CONCENTRADOR (MARSHALL IN KIOSK) | 9776000 |  |  |  | 40 | 4 | EQUIPOS
N4EQ4 | UNIDAD DE CALIDAD DE POTENCIA (PQ) CREG 024 DE 2005 | 14907000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ5 | ENLACE DE COMUNICACIONES SATELITAL | 11776000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ6 | ENLACE DE COMUNICACIONES MICROONDAS | 61043000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ7 | ENLACE DE FIBRA ÓPTICA | 14080000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ8 | SISTEMA DE COMUNICACIONES POR ONDA PORTADORA | 28446000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ9 | SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN | 18665000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ10 | INTERFACE DE USUARIO (IHM) | 92069000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ11 | UNIDAD TERMINAL REMOTA | 149672000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N4EQ12 | GATEWAY DE COMUNICACIONES | 13848000 |  |  |  | 10 | 4 | EQUIPOS
N3EQ1 | EQUIPO DE MEDIDA | 568000 |  |  |  | 15 | 3 | EQUIPOS
N3EQ2 | JUEGO DE CUCHILLAS PARA OPERACIÓN SIN CARGA NIVEL 3 | 788000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ3 | JUEGO DE PARARRAYOS NIVEL 3 | 546000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ4 | JUEGO DE SECCIONADORES TRIPOLAR BAJO CARGA NIVEL 3 | 29773000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ5 | RECONECTADOR N3 | 73482000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ6 | REGULADOR 36 KV | 162349000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ7 | SECCIONALIZADOR MANUAL BAJO CARGA | 20246000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ8 | SECCIONALIZADOR ELÉCTRICO (MOTORIZADO) N3 | 20246000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ9 | TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA N3 | 6298000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ10 | TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA | 108471000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ11 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN NIVEL 3 | 11346000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ12 | UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS NIVEL 3 | 58512000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ13 | ARMARIO CONCENTRADOR (MARSHALL IN KIOSK) | 9776000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ14 | UNIDAD DE CALIDAD DE POTENCIA (PQ) CREG 024 DE 2005 | 14907000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ15 | INTERFACE DE USUARIO (IHM) | 84254000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ16 | GATEWAY DE COMUNICACIONES | 13848000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ17 | ENLACE DE COMUNICACIONES SATELITAL | 11776000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ18 | ENLACE DE COMUNICACIONES MICROONDAS | 61043000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ19 | ENLACE DE FIBRA ÓPTICA | 14080000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ20 | UNIDAD TERMINAL REMOTA | 141857000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ21 | SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN | 18665000 |  |  |  | 10 | 3 | EQUIPOS
N3EQ22 | JUEGO DE CORTACIRCUITOS NIVEL 3 | 533000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ23 | JUEGO DE PARARRAYOS NIVEL 3 (44 kV) | 1580000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ24 | TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA N3 (44 kV) | 6775000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N3EQ25 | INDICADOR FALLA SUBTERRANEO NIVEL 3 | 2118000 |  |  |  | 30 | 3 | EQUIPOS
N2EQ1 | BARRAJE DE DERIVACIÓN SUBTERRÁNEO N2 | 1603000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ2 | CAJA DE MANIOBRA N2, SUMERGIBLE CON CODOS | 20940000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ3 | CONTROL DE BANCOS DE CAPACITORES | 3074000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ4 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 150KVAR | 7882000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ5 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 300KVAR | 13834000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ6 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 450KVAR | 19786000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ7 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 600KVAR | 25737000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ8 | BANCO DE CONDENSADORES MONTAJE EN POSTE 900KVAR | 37641000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ9 | CORTACIRCUITOS 15 kV MONOFÁSICO | 183000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ10 | EQUIPO DE MEDIDA | 568000 |  |  |  | 15 | 2 | EQUIPOS
N2EQ11 | INDICADOR FALLA MONOFÁSICO | 610000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ12 | JUEGO DE CORTACIRCUITOS MONOFÁSICOS N2 | 443000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ13 | JUEGO DE CUCHILLAS PARA OPERACIÓN SIN CARGA | 399000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ14 | PARARRAYOS MONOFÁSICOS | 266000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ15 | JUEGO DE PARARRAYOS MONOFÁSICOS N2 | 371000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ16 | JUEGO DE SECCIONADORES TRIFÁSICO BAJO CARGA LÍNEAS | 22812000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ17 | JUEGO DE SECCIONADORES TRIFÁSICO BAJO CARGA S/E | 22657000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ18 | REGULADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICOS DE DISTRIBUCIÓN | 157305000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ19 | REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO HASTA 50 KVA | 35520000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ20 | REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO HASTA 150 KVA | 43834000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ21 | REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO HASTA 276 KVA | 52684000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ22 | REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO HASTA 500 KVA | 82698000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ23 | REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO HASTA 1000 KVA | 128988000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ24 | SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4 KV | 2955000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ25 | SECCIONADOR TRIFÁSICO VACÍO | 17323000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ26 | SECCIONALIZADOR CON CONTROL INTELIGENTE, 400A | 20246000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ27 | SECCIONALIZADOR ELÉCTRICO, 400 A - EN SF6 | 17323000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ28 | SECCIONALIZADOR MOTORIZADO N2 | 20246000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ29 | SECCIONALIZADOR MANUAL (BAJO CARGA), 400 A | 17323000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ30 | INTERRUPTOR EN AIRE BAJO CARGA | 11363000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ31 | TRANSICIÓN AÉREA - SUBTERRÁNEA N2 | 5327000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ32 | UNIDAD DE ADQUISICIÓN DE DATOS NIVEL 2 | 58512000 |  |  |  | 10 | 2 | EQUIPOS
N2EQ33 | ARMARIO CONCENTRADOR (MARSHALL IN KIOSK) | 9776000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ34 | UNIDAD DE CALIDAD DE POTENCIA (PQ) CREG 024 DE 2005 | 14907000 |  |  |  | 10 | 2 | EQUIPOS
N2EQ35 | RECONECTADOR N2 | 42362000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ36 | INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA EN SF6 N2 | 69422000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ37 | TRANSFORMADOR DE PUESTA A TIERRA | 108471000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N2EQ38 | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN NIVEL 2 | 5699000 |  |  |  | 30 | 2 | EQUIPOS
N5T1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL HASTA 10 MVA |  | 161846000 | 54795000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T2 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 11 A 20 MVA |  | 174071000 | 48568000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 21 A 40 MVA |  | 234809000 | 44500000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T4 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 41 A 50 MVA |  | 254438000 | 42096000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T5 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA |  | 267152000 | 40902000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T6 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 61 A 90 MVA |  | 414005000 | 39052000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T7 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 91 A 100 MVA |  | 438082000 | 37640000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T8 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 101 A 120 MVA |  | 455779000 | 36763000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T9 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 121 A 150 MVA |  | 484711000 | 35538000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T10 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 151 A 180 MVA |  | 518654000 | 34336000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T11 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL HASTA 20 MVA |  | 171525000 | 48603000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T12 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 21 A 40 MVA |  | 234549000 | 44091000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T13 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 41 A 50 MVA |  | 251540000 | 39057000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T14 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA |  | 263494000 | 37764000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T15 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 61 A 90 MVA |  | 408773000 | 35760000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T16 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 91 A 100 MVA |  | 431218000 | 34231000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T17 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 101 A 120 MVA |  | 447662000 | 33281000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T18 | AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 121 A 150 MVA |  | 474457000 | 31953000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T19 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL HASTA 20 MVA |  | 177568000 | 77123000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T20 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 21 A 40 MVA |  | 243846000 | 58716000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T21 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 41 A 50 MVA |  | 262103000 | 50134000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T22 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA |  | 275341000 | 47929000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T23 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 61 A 90 MVA |  | 422682000 | 44513000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T24 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE 91 A 120 MVA |  | 458270000 | 40799000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N5T25 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - CONEXIÓN AL STN - CAPACIDAD FINAL DE MAS DE 121 MVA |  | 471952000 | 38021000 |  | 30 |  | TRANSFORMADORES
N4T1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL HASTA 5 MVA |  | 152592000 | 95390000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T2 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 5 A 10 MVA |  | 161743000 | 74400000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 11 A 15 MVA |  | 172110000 | 64011000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T4 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 16 A 20 MVA |  | 181070000 | 57047000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T5 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 21 A 30 MVA |  | 192852000 | 49593000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T6 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 31 A 40 MVA |  | 247740000 | 42513000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T7 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 41 A 50 MVA |  | 261206000 | 37201000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T8 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA |  | 273655000 | 32950000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T9 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 61 A 80 MVA |  | 416987000 | 29569000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T10 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 81 A 100 MVA |  | 465610000 | 25125000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T11 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO DE ALTA EN EL NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL MAYOR A 100 MVA |  | 470974000 | 20350000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T12 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL HASTA 5 MVA |  | 153214000 | 107134000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T13 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 6 A 10 MVA |  | 164096000 | 86212000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T14 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 11 A 20 MVA |  | 180004000 | 72187000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T15 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 21 A 30 MVA |  | 198017000 | 59343000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T16 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 31 A 40 MVA |  | 253892000 | 50807000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T17 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 41 A 50 MVA |  | 268073000 | 44404000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T18 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL DE 51 A 60 MVA |  | 281030000 | 39278000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N4T19 | TRANSFORMADOR TRIDEVANADO TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 4 - CAPACIDAD FINAL MAYOR A 60 MVA |  | 282338000 | 33289000 |  | 30 | 4 | TRANSFORMADORES
N3T1 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (NLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL DE 0.5 A 2.5 MVA |  | 96712000 | 53376000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N3T2 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (NLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL DE 2.6 A 6 MVA |  | 103303000 | 47184000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N3T3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL DE 6.1 A 10 MVA |  | 112806000 | 43497000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N3T4 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL DE 11 A 15 MVA |  | 126108000 | 40679000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N3T5 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL DE 16 A 20 MVA |  | 138748000 | 38765000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N3T6 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL DE 21 A 30 MVA |  | 157082000 | 36717000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N3T7 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (OLTC) - LADO ALTA NIVEL 3 - CAPACIDAD FINAL MAYOR A 31 MVA |  | 208869000 | 34070000 |  | 30 | 3 | TRANSFORMADORES
N4CR1 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 3 A 6 MVAr - NIVEL 4 |  | 31883000 |  | 16740 | 30 | 4 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N4CR2 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 6 A 12 MVAr - NIVEL 4 |  | 36038000 |  | 14820 | 30 | 4 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N4CR3 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 12 A 18 MVAr - NIVEL 4 |  | 42492000 |  | 13550 | 30 | 4 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N4CR4 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 18 A 54 MVAr - NIVEL 4 |  | 73560000 |  | 13130 | 30 | 4 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N4CR5 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 54 A 90 MVAr - NIVEL 4 |  | 130401000 |  | 13130 | 30 | 4 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N3CR1 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 1,2 A 2,4 MVAr - NIVEL 3 |  | 21112000 |  | 20740 | 30 | 3 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N3CR2 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 2,4 A 5,4 MVAr - NIVEL 3 |  | 22833000 |  | 17980 | 30 | 3 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N3CR3 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 5,4 A 14,4 MVAr - NIVEL 3 |  | 26589000 |  | 15920 | 30 | 3 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N3CR4 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 14,4 A 28,8 MVAr - NIVEL 3 |  | 48879000 |  | 15920 | 30 | 3 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N3CR5 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 28,8 A 43,2 MVAr - NIVEL 3 |  | 71680000 |  | 15920 | 30 | 3 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N2CR1 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 90 A 180 kVAr - NIVEL 2 |  | 10525000 |  | 35930 | 30 | 2 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N2CR2 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 180 A 360 kVAr - NIVEL 2 |  | 10608000 |  | 31810 | 30 | 2 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N2CR3 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 360 A 600 kVAr - NIVEL 2 |  | 11641000 |  | 28490 | 30 | 2 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N2CR4 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 600 A 1200 kVAr - NIVEL 2 |  | 12304000 |  | 25230 | 30 | 2 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N2CR5 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 1200 A 2400 kVAr - NIVEL 2 |  | 13243000 |  | 22340 | 30 | 2 | EQUIPOS DE COMPENSACION
N2CR6 | COMPENSACIÓN REACTIVA - CADACIDAD FINAL MAYOR DE 2400 A 3600 kVAr - NIVEL 2 |  | 14655000 |  | 20420 | 30 | 2 | EQUIPOS DE COMPENSACION

## Datos >
DATOS DEL SISTEMA
ESTADO ACTUAL
- Demanda
- Indicadores de calidad de servicio

## Demandas 34,5kV
COD CIRCUITO | CARGA | ENERGIA PROMEDIO (kW) | ENERGIA MAXIMA (kW) | CARGA INSTALADA (kVA) | UBICACIÓN | LINEA | TENSION | FACTOR DE CARGA (FC)
14203 | ACEGRASAS S.A. (CALOTO) | 630.9486 | 1391.54 | 1600 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.45342
14203 | ALAMBRES Y CABLES TECNICOS S.A. - ALCATEK S.A. | 499.7357 | 958.34 | 2000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.52146
14203 | ALCAUCA S.A | 9.782 | 304.718 | 1000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.032102
14203 | ALPINA S.A. (CAUCA) | 753.7023 | 2346.55 | 2000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.3212
14203 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS | 299.1995 | 530.89 | 2230 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.56358
14203 | COLBESA S.A | 318.4283 | 649.66 | 1000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.49015
14203 | FORSA | 92.1574 | 184.45 | 225 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.49963
14203 | FRIGOSUR | 639.661 | 1067.73 | 2000 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.59908
14203 | FRIOMIX-CALOTO | 227.0647 | 431.12 | 1500 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.52669
14203 | GILPA IMPRESORES S.A. | 168.3285 | 288.72 | 1000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.58302
14203 | INDUSTRIA CENTRAL NACIONAL S.A. | 10.4026 | 162.96 | 1000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.063836
14203 | ALIMENTOS DEL VALLE S.A. | 656.7301 | 1016.37 | 2230 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.64615
14203 | ALIMENTAR S.A. | 73.7205 | 210.54 | 400 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.35015
14203 | PLASTICOS DIENES | 56.9309 | 220.05 | 500 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.25872
14203 | PERFILES COLOMBIANOS PERFICOL S.A. | 138.4643 | 400.55 | 1200 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.34569
14203 | PETAR | 2.9195 | 10.68 | 75 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.27336
14203 | PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. - PRODISPEL S.A. | 317.8917 | 524.64 | 1000 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.60592
14203 | PTAR - COLBESA | 65.6241 | 88.12 | 630 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.74471
14203 | TAMBORES DE COLOMBIA S.A. | 33.9164 | 230.56 | 1000 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.1471
14201 | ACUAPAEZ S.A. E.S.P | 73.6443 | 211.035 | 630 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.34897
14201 | FAMILIA DEL PACIFICO LTDA | 2009.7605 | 2613.6 | 2000 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.76896
14201 | INVERSIONES AGA | 435.9806 | 649.66 | 800 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.67109
14201 | METALSUR S.A. | 84.1522 | 233.14 | 1000 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.36095
14201 | PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A - CAUCA | 1417.1107 | 1952.64 | 2000 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.72574
14201 | PAVCO DE OCCIDENTE LTDA | 1093.9102 | 1621.07 | 1600 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.67481
14201 | PERFILAMOS DEL CAUCA | 63.532 | 760.32 | 112.5 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.08356
14201 | PERFILAMOS | 198.744 | 553.34 | 4000 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.35917
14201 | POLYLON S.A. | 57.8814 | 188.889 | 225 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.30643
14201 | PRODISA S.A. | 32.2907 | 94.27 | 630 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.34253
14201 | PROPULSORA | 66.993 | 280.54 | 630 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.2388
13105 | COENPLAS DE OCCIDENTE | 48.788 | 218.93 | 400 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.22285
13105 | COLOMBINA S.A. PLANTA BOGOTA | 1467.3966 | 1941.45 | 4000 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.75583
13105 | DESINFECTANTES PATOJITO S. A. | 203.51 | 461.11 | 630 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.44135
13105 | DRYPERS ANDINA Y CIA S.C.A. | 511.1209 | 602.843 | 1300 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.84785
13105 | INDUSTRIA ANDINA DE ABSORBENTES | 154.3621 | 335.7 | 1500 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.45982
13105 | METECNO DE COLOMBIA S.A. - METCOL | 52.3518 | 119.64 | 500 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.43758
13105 | COMPACAUCA S.A. (PETAP ACUEDUCTO) | 13.8062 | 28.24 | 112.5 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.48889
13105 | COMPACAUCA S.A. - PETAR | 2.9195 | 10.68 | 75 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.27336
13105 | PROINDUSTRIAS CAUCA S.A. | 95.7946 | 230.56 | 630 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.41549
13105 | RAISIO QUIMICA ANDINA S.A. | 78.5168 | 400.976 | 800 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.19581
13105 | SOLUCIONES INTEGRALES EN MADERA SIMAD E.U. | 5.9718 | 34.71 | 112.5 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.17205
13105 | TUBOPACK DE COLOMBIA S.A. | 183.6757 | 230.56 | 250 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.79665
13105 | VINOS DE LA CORTE | 242.1212 | 524.13 | 925 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.46195
14204 | CARTONERA NACIONAL S.A. | 240.8499 | 416.03 | 1825 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.57892
14204 | COMPANIA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA. (CONAL) | 431.4585 | 801.31 | 1250 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.53844
14204 | LADRILLERA SANTA LUCIA | 8.2794 | 100.09 | 225 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.08272
14204 | LADRILLERA LA SULTANA - SEDE VILLARICA | 134.4658 | 877.44 | 630 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.15325
14204 | MAC DEL PACIFICO | 532.3913 | 682.45 | 1000 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.78012
14204 | SOLUCIONES INTEGRALES EN MADERA SIMAD E.U. | 4.7939 | 28.9 |  | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.16588
14204 | TECNOFAR TQ SA | 304.9064 | 608.783 | 1600 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.50085
14204 | TECNOSUR S.A. | 1309.4213 | 2155.06 | 4000 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.6076
14204 | VALLEGRES TEJAS Y LADRILLOS S.A. | 41.0159 | 160.8131 | 400 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.25505
13102 | CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. | 52.7785 | 101.38 | 500 | Santander - Corinto | Santander - Corinto | 34,5KV | 0.5206
13102 | LADRILL. MELENDEZ | 719.9483 | 1025.64 | 2000 | Santander - Corinto | Santander - Corinto | 34,5KV | 0.70195
13102 | QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A II | 97.9625 | 289.67 | 400 | Santander - Corinto | Santander - Corinto | 34,5KV | 0.33819
13102 | QUIMICOS DEL CAUCA S.A.S | 161.5108 | 374.18 | 630 | Santander - Corinto | Santander - Corinto | 34,5KV | 0.43164
14204 | AGROPECUARIA LATINOAMERICANA | 395.1158 | 852 | 2000 | Parque Sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.46375
13101 | CARVAJAL S.A. - TECAR S.A. | 258.4295 | 1267.4 | 3000 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.20391
13101 | GENFAR S.A. | 1153.2183 | 2069.82 | 2000 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.55716
13101 | INDUSTRIA DE FIJADORES S.A | 2.7463 | 18.68 | 300 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.14702
13101 | INDUSTRIA PRODUCTORA DE ALIMENTOS (IPAC S.A.) | 57.4586 | 484.9 | 400 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.1185
13101 | LOS ANDES GOLF CLUB | 99.1567 | 209.94 | 1600 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.47231
14201 | Administración etapa 3 | 7.5 | 13.5 | 30 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | El tiempo | 250 | 450 | 1000 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Ptar 3 | 125 | 225 | 500 | Etapa 3 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Administración etapa 4 | 11.25 | 20.25 | 45 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Alumbrado externo | 3.75 | 6.75 | 15 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Bodegas modulares | 157.5 | 283.5 | 630 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Global - Industria | 28.125 | 50.625 | 112.5 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Imagen | 56.25 | 101.25 | 225 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Lucasa | 18.75 | 33.75 | 75 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Mercahuevos | 28.125 | 50.625 | 112.5 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Ptar 2 | 100 | 180 | 400 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14201 | Torre de comunicaciones | 7.5 | 13.5 | 30 | Etapa 4 | Cabaña - Corinto 2 | 34,5KV | 0.55556
14204 | Ptap | 100 | 180 | 400 | Parque sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.55556
14204 | Ptar | 18.75 | 33.75 | 75 | Parque sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.55556
14204 | Tecnofar - carga futura | 500 | 900 | 2000 | Parque sur | Cabaña - Puerto Tejada 1 | 34,5KV | 0.55556
14203 | Administración etapa 1 | 18.75 | 33.75 | 75 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.55556
14203 | Forsa - torre ETB | 18.75 | 33.75 | 75 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.55556
14203 | Petar 1 | 18.75 | 33.75 | 75 | Etapa 1 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.55556
14203 | Administración etapa 2 | 11.25 | 20.25 | 45 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.55556
14203 | Torre Telefonos | 7.5 | 13.5 | 30 | Etapa 2 | Cabaña - Puerto Tejada 2 | 34,5KV | 0.55556
13105 | Frenos Yela | 6.25 | 11.25 | 25 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Famic | 28.125 | 50.625 | 112.5 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Aguas del paraiso | 28.125 | 50.625 | 112.5 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Ptap en aguas del paraiso | 11.25 | 20.25 | 45 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Frigorico | 56.25 | 101.25 | 225 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Ptar | 18.75 | 33.75 | 75 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Comcer | 18.75 | 33.75 | 75 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Concesión | 56.25 | 101.25 | 225 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Impsat | 7.5 | 13.5 | 30 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | La frontera | 6.25 | 11.25 | 25 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Bomba de Gasolina | 11.25 | 20.25 | 45 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Finca Paraiso | 6.25 | 11.25 | 25 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13105 | Guhani | 56.25 | 101.25 | 225 | Paraiso | Santander - Paraiso | 34,5KV | 0.55556
13101 | Ingenios de occidente - carga futura | 750 | 1350 | 3000 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.55556
13101 | Peaje | 11.25 | 20.25 | 45 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.55556
13101 | Inagro | 75 | 135 | 300 | Santander - Puerto Tejada | Santander - Puerto Tejada | 34,5KV | 0.55556

## Demandas 13,2kV
CODIGO | SUBESTACIÓN | CIRCUITO | USUARIOS | POTENCIA DE DEMANDA (KW)
20105 | Japio | Balcanes | 385 | 436.5
20106 | Japio | Guachene | 4803 | 2736
20101 | Japio | Caloto | 3102 | 1224
20104 | Japio | Campiña | 0 | 48.5
20102 | Japio | Sulfoquimica | 0 | 266.75
41101 | Tacueyo | Tacueyo | 85 | 370.13
41102 | Tacueyo | La Luz | 1866 | 1499.4
41103 | Tacueyo | Toribio | 1985 | 810
41104 | Tacueyo | Santo domingo | 1003 | 376.25
19101 | Pto tejada | Villarica | 0 | 3175.9
19102 | Pto tejada | Pto tejada | 3171 | 2190
19104 | Pto tejada | Ingenios | 208 | 324
19103 | Pto tejada | Ortigal | 2100 | 1125
26101 | Miranda | Miranda Urbano | 4804 | 2065.5
26102 | Miranda | Miranda Rural | 2005 | 1282.5
23102 | Corinto | Corinto Rural | 2675 | 1440
23101 | Corinto | Corinto Urbano | 3555 | 1720
23103 | Corinto | Padilla | 2176 | 1092

## Indicadores 34,5kV
codigo | nombre | ZONA | subestacion | tension | grupo | fes_mm | des_mm | fes_fm | des_fm | fes_oe | des_oe | fes_p | des_p | fes_np | des_np | FES | DES | trimestre | año | VMA_FES | VMA_DES | periodo
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 4 | 0.6 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26667 | 2 | 0.26667 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 2 | 24.5 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | 1 | 0.35 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.23333 | 2 | 0.23333 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48333 | 2 | 0.48333 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11667 | 1 | 0.11667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0333 | 4 | 1 | 5 | 4.0333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 4 | 0.35 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.98333 | 5 | 0.98333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.8167 | 5 | 1.6833 | 7 | 15.5 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.5167 | 12 | 1.3 | 14 | 12.8167 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
23004 | CORINTO/MIRANDA | N | CORINTO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.65 | 4 | 1.65 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.46667 | 3 | 0.46667 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.0333 | 3 | 5.0333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1247 | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.65 | 3 | 0.65 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
34201 | EPSA_ASNAZU | N | SUAREZ | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1.1167 | 2 | 1.1167 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76667 | 2 | 0.76667 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3833 | 1 | 0.23333 | 2 | 2.6167 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46667 | 1 | 0.46667 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7667 | 0 | 0.56667 | 1 | 2.3333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.35 | 2 | 1.35 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 1 | 0.15 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
14201 | LA CABANA/CAMPO 3 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.41667 | 4 | 0.41667 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.28333 | 2 | 0.28333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.6833 | 3 | 3.6833 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.53333 | 3 | 0.53333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.3 | 1 | 12.3 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.26667 | 4 | 0.26667 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.85 | 5 | 0.85 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6667 | 6 | 3.9667 | 7 | 5.6333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2167 | 7 | 2.0833 | 9 | 16.3 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
14202 | LA CABANA/CORINTO 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11667 | 2 | 0.11667 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11667 | 2 | 0.11667 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13333 | 2 | 0.13333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.31667 | 2 | 0.31667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.58333 | 2 | 0.58333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6833 | 0 | 0.68333 | 1 | 2.3667 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16667 | 3 | 0.16667 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.53333 | 7 | 0.53333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1.5667 | 5 | 1.5667 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 4 | 0.35 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
14204 | LA CABANA/P. TEJADA 1 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.2833 | 3 | 2.2833 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.066667 | 2 | 0.066667 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 3 | 1.8 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16667 | 3 | 0.16667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38333 | 1 | 0.38333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.066667 | 1 | 0.066667 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13333 | 2 | 0.13333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1167 | 2 | 1.1167 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3167 | 1 | 3.6833 | 2 | 8 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3667 | 1 | 1.3667 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
14203 | LA CABANA/P. TEJADA 2 | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8333 | 1 | 1.8333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 3 | 0.25 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0833 | 2 | 1.0833 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3667 | 2 | 8.3667 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 4 | 2.1 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.36667 | 6 | 1.7 | 7 | 2.0667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.38333 | 6 | 0.38333 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
41001 | LLEGADA CORINTO | N | TACUEYO | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 648 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-01-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13333 | 2 | 0.13333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-02-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.23333 | 3 | 0.23333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-03-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.81667 | 4 | 0.81667 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-04-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.1167 | 3 | 0.16667 | 4 | 1.2833 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-05-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.066667 | 2 | 0.066667 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-06-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 4 | 0.35 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-07-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31667 | 1 | 0.31667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-08-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1167 | 3 | 1.1167 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-09-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-10-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.73333 | 5 | 0.73333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-11-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.9167 | 0 | 1.9167 | 3 | 6.8333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-12-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-01-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6167 | 8 | 1.6167 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-02-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.7333 | 7 | 5.7333 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-03-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.96667 | 11 | 0.96667 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-04-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1.5833 | 5 | 1.5833 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-05-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | 2 | 0.15 | 4 | 6.75 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-06-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5.5333 | 3 | 5.5333 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-07-01
13101 | P. TEJADA/SANTANDER | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.6667 | 8 | 4.6667 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-08-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.7167 | 3 | 1.7167 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58333 | 1 | 0.58333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 2 | 29.7 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.7333 | 6 | 1.7333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-01-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.38333 | 3 | 0.38333 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-02-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083333 | 1 | 0.083333 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 16 | 10 | 2011-03-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 2 | 0.45 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-04-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-05-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 16 | 9.5 | 2011-06-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-07-01
31001 | PESCADOR/CALDONO | N | PESCADOR | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 12 | 9.5 | 2011-08-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
14205 | PROENCA | N | CABANA | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2333 | 3 | 1.2333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-01-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 32270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-02-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-03-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 41592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2833 | 4 | 1.2833 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-04-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.18333 | 4 | 0.18333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-05-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-06-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.36667 | 4 | 0.36667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-07-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 275 | 0 | 0 | 3 | 1.6333 | 3 | 37.1333 | 6 | 38.7667 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-08-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.28333 | 4 | 0.28333 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-09-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-10-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.7667 | 11 | 10.7667 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-11-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0667 | 7 | 1.6167 | 9 | 6.6833 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-12-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-01-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 8 | 0.73333 | 9 | 0.83333 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-02-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.38333 | 3 | 0.38333 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-03-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.2333 | 20 | 22.2333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-04-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 5 | 6.5833 | 5 | 6.5833 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-05-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5.9333 | 6 | 5.9333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-06-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-07-01
13102 | SANTANDER/CORINTO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2333 | 3 | 6.2333 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-08-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-01-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-02-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-03-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.1333 | 6 | 4.1333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-04-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-05-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-06-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-07-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-08-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 12 | 7.25 | 2010-09-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-10-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4333 | 7 | 1.4333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-11-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 15 | 7.25 | 2010-12-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-01-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-02-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33333 | 2 | 0.33333 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-03-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-04-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-05-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-06-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-07-01
13105 | SANTANDER/PARAISO | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-08-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-01-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-02-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 6.5833 | 3 | 0.95 | 4 | 7.5333 | TRIMESTRE 1 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-03-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-04-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1.9833 | 3 | 1.55 | 4 | 3.5333 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-05-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 2 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-06-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-07-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-08-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63333 | 2 | 0.63333 | TRIMESTRE 3 | 2010 | 14 | 9.75 | 2010-09-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-10-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.45 | 15 | 21.3833 | 17 | 26.8333 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-11-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5333 | 0 | 5.6833 | 1 | 11.2167 | TRIMESTRE 4 | 2010 | 16 | 9.75 | 2010-12-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-01-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.3 | 14 | 1.8833 | 16 | 17.1833 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-02-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRIMESTRE 1 | 2011 | 14 | 10 | 2011-03-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31.4833 | 17 | 31.4833 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-04-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.9333 | 10 | 13.3833 | 11 | 29.3167 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-05-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.0833 | 7 | 14.0833 | TRIMESTRE 2 | 2011 | 14 | 8 | 2011-06-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44.5167 | 12 | 44.5167 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-07-01
13104 | SANTANDER/PESCADOR | N | SANTANDER | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9833 | 8 | 28.85 | 9 | 36.8333 | TRIMESTRE 3 | 2011 | 10 | 4.5 | 2011-08-01

## Indicadores 13,2kV
META 2011 | [30 empty] | USUARIOS
REDUCCIÓN TOTAL ORDENADA | [30 empty] | TOTAL
DE MAYOR A MENOR | [30 empty] | 277328
Circuitos 13.2 kV |  |  | SAIFI 2009 | [11 empty] | SAIFI 2010 | [14 empty] | TOTAL AÑO | USUARIOS | FRECUENCIA 2009 [N veces] | [11 empty] | FRECUENCIA 2010 [N veces] | [11 empty] | FRECUENCIA 2011 [N veces] |  |  | AÑO 2009 [N] |  |  |  | AÑO 2010 [N] |  |  |  | AÑO 2011 [N] | AÑO [h]
Codigo | Grupo | Circuito | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ene | Feb | Mar |  | U x Cto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ene | Feb | Mar | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim 1 | Promedio
20106 | 4 | Guachené | 0.26843 | 0.41942 | 0.30198 | 0.41942 | 0.16777 | 0.13421 | 0.18454 | 0.2181 | 0.18454 | 0.52008 | 0.33553 | 0.33553 | 0.15099 | 0.18454 | 0.26843 | 0.20132 | 0.23487 | 0.2852 | 0.38586 | 0.25165 | 0.35231 | 0.45297 | 0.2852 | 0.35245 | 0.28074 | 0.29679 | 0.20823 | 0.78577 | 4803 | 15.4992 | 24.2175 | 17.4366 | 24.2175 | 9.687 | 7.7496 | 10.6557 | 12.5931 | 10.6557 | 30.0297 | 19.374 | 19.374 | 8.7183 | 10.6557 | 15.4992 | 11.6244 | 13.5618 | 16.4679 | 22.2801 | 14.5305 | 20.3427 | 26.1549 | 16.4679 | 20.3506 | 16.2103 | 17.1371 | 12.0233 | 57.1532 | 41.654 | 33.9045 | 68.7776 | 34.8732 | 41.654 | 57.1532 | 62.9734 | 45.3707 | 193.2087
23102 | 3 | Corinto Rural | 0.22077 | 0.28021 | 0.6793 | 0.484 | 0.33965 | 0.11888 | 0.16133 | 0.24625 | 0.33116 | 0.70477 | 0.51797 | 0.51797 | 0.18681 | 0.16983 | 0.26323 | 0.23776 | 0.23776 | 0.076421 | 0.17832 | 0.14435 | 0.22926 | 0.38211 | 0.22077 | 0.3092 | 0.14056 | 0.36323 | 0.19654 | 0.70033 | 2675 | 22.8884 | 29.0507 | 70.4258 | 50.1784 | 35.2129 | 12.3245 | 16.7261 | 25.5294 | 34.3326 | 73.0668 | 53.6997 | 53.6997 | 19.3671 | 17.6065 | 27.29 | 24.649 | 24.649 | 7.9229 | 18.4868 | 14.9655 | 23.7687 | 39.6145 | 22.8884 | 32.0563 | 14.5725 | 37.6579 | 20.3761 | 122.3649 | 97.7158 | 76.5881 | 180.4662 | 64.2636 | 57.221 | 57.221 | 94.5592 | 72.6064 | 346.9418
19102 | 3 | Pto Tejada 2 | 0.25044 | 0.22768 | 0.56919 | 0.12522 | 0.25044 | 0.14799 | 0.17076 | 0.28459 | 0.15937 | 0.25044 | 0.26183 | 0.26183 | 0.079687 | 0.079687 | 0.15937 | 0.18214 | 0.12522 | 0.079687 | 0.19352 | 0.17076 | 0.13661 | 0.17076 | 0.20491 | 0.19132 | 0.19865 | 0.2911 | 0.34816 | 0.8379 | 3171 | 21.9032 | 19.912 | 49.78 | 10.9516 | 21.9032 | 12.9428 | 14.934 | 24.89 | 13.9384 | 21.9032 | 22.8988 | 22.8988 | 6.9692 | 6.9692 | 13.9384 | 15.9296 | 10.9516 | 6.9692 | 16.9252 | 14.934 | 11.9472 | 14.934 | 17.9208 | 16.7326 | 17.3731 | 25.4588 | 30.4493 | 91.5952 | 45.7976 | 53.7624 | 67.7008 | 27.8768 | 33.8504 | 43.8064 | 49.5874 | 73.2811 | 235.7005
26102 | 3 | Miranda Rural | 0.11637 | 0.24642 | 0.30118 | 0.23273 | 0.15744 | 0.08214 | 0.10952 | 0.14375 | 0.17797 | 0.19851 | 0.13006 | 0.13006 | 0.08214 | 0.20535 | 0.061605 | 0.06845 | 0.10268 | 0.11637 | 0.09583 | 0.05476 | 0.075295 | 0.14375 | 0.17797 | 0.23008 | 0.057117 | 0.099373 | 0.078973 | 0.23546 | 2005 | 16.0955 | 34.0845 | 41.6589 | 32.191 | 21.7762 | 11.3615 | 15.1487 | 19.8826 | 24.6166 | 27.457 | 17.9891 | 17.9891 | 11.3615 | 28.4038 | 8.5211 | 9.4679 | 14.2019 | 16.0955 | 13.2551 | 7.5743 | 10.4147 | 19.8826 | 24.6166 | 31.8247 | 7.9003 | 13.7451 | 10.9234 | 91.8389 | 65.3287 | 59.6479 | 63.4351 | 48.2864 | 39.7653 | 31.2442 | 76.3239 | 32.5687 | 202.0485
19101 | 3 | Pto Tejada 1 | 0.29058 | 0.29562 | 0.47628 | 0.31205 | 0.26277 | 0.34489 | 0.34489 | 0.34489 | 0.29562 | 0.36132 | 0.39416 | 0.39416 | 0.18066 | 0.16423 | 0.14781 | 0.19708 | 0.18066 | 0.098541 | 0.24635 | 0.19708 | 0.22993 | 0.41059 | 0.2135 | 0.41403 | 0.38463 | 0.22956 | 0.42774 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41102 | 4 | La Luz | 0.032905 | 0.059229 | 0.039486 | 0.06581 | 0.039486 | 0.026324 | 0.032905 | 0.06581 | 0.052648 | 0.14478 | 0.085553 | 0.085553 | 0.026324 | 0.052648 | 0.039486 | 0.039486 | 0.06581 | 0.032905 | 0.092134 | 0.06581 | 0.078972 | 0.11188 | 0.078972 | 0.15669 | 0.067766 | 0.055601 | 0.11853 | 0.24189 | 1866 | 4.8904 | 8.8027 | 5.8685 | 9.7808 | 5.8685 | 3.9123 | 4.8904 | 9.7808 | 7.8247 | 21.5178 | 12.7151 | 12.7151 | 3.9123 | 7.8247 | 5.8685 | 5.8685 | 9.7808 | 4.8904 | 13.6931 | 9.7808 | 11.737 | 16.6274 | 11.737 | 23.2874 | 10.0714 | 8.2635 | 17.6155 | 19.5616 | 19.5616 | 22.4959 | 46.9479 | 17.6055 | 20.5397 | 35.2109 | 51.6518 | 35.9504 | 125.7922
20101 | 4 | Caloto | 0.15567 | 0.29059 | 0.11416 | 0.21794 | 0.072647 | 0.031135 | 0.12454 | 0.083026 | 0.093404 | 0.28021 | 0.13492 | 0.13492 | 0.083026 | 0.083026 | 0.072647 | 0.051891 | 0.13492 | 0.093404 | 0.24908 | 0.16605 | 0.13492 | 0.17643 | 0.12454 | 0.11628 | 0.11084 | 0.11241 | 0.135 | 0.35825 | 3102 | 13.9176 | 25.9796 | 10.2063 | 19.4847 | 6.4949 | 2.7835 | 11.1341 | 7.4227 | 8.3506 | 25.0517 | 12.0619 | 12.0619 | 7.4227 | 7.4227 | 6.4949 | 4.6392 | 12.0619 | 8.3506 | 22.2682 | 14.8455 | 12.0619 | 15.7733 | 11.1341 | 10.3959 | 9.9092 | 10.0496 | 12.0695 | 50.1035 | 28.7631 | 26.9074 | 49.1756 | 21.3404 | 25.0517 | 49.1756 | 37.3033 | 32.0283 | 138.6446
41103 | 4 | Toribío | 0.031973 | 0.057552 | 0.038368 | 0.063947 | 0.038368 | 0.025579 | 0.038368 | 0.063947 | 0.051157 | 0.14708 | 0.08313 | 0.08313 | 0.025579 | 0.044763 | 0.038368 | 0.038368 | 0.057552 | 0.019184 | 0.08313 | 0.070341 | 0.076736 | 0.10871 | 0.076736 | 0.10747 | 0.078452 | 0.059832 | 0.045097 | 0.18338 | 1985 | 4.467 | 8.0407 | 5.3605 | 8.9341 | 5.3605 | 3.5736 | 5.3605 | 8.9341 | 7.1473 | 20.5484 | 11.6143 | 11.6143 | 3.5736 | 6.2539 | 5.3605 | 5.3605 | 8.0407 | 2.6802 | 11.6143 | 9.8275 | 10.7209 | 15.1879 | 10.7209 | 15.0151 | 10.9607 | 8.3593 | 6.3005 | 17.8682 | 17.8682 | 21.4418 | 43.777 | 15.1879 | 16.0814 | 32.1627 | 40.924 | 25.6205 | 102.5978
23103 | 3 | Padilla | 0.17949 | 0.21851 | 0.2029 | 0.11706 | 0.17949 | 0.054628 | 0.2029 | 0.15608 | 0.12486 | 0.28095 | 0.13267 | 0.13267 | 0.070236 | 0.11706 | 0.093648 | 0.17949 | 0.10145 | 0.046824 | 0.093648 | 0.070236 | 0.046824 | 0.14828 | 0.03902 | 0.25139 | 0.031962 | 0.10353 | 0.055747 | 0.19124 | 2176 | 22.8761 | 27.8492 | 25.8599 | 14.9192 | 22.8761 | 6.9623 | 25.8599 | 19.8923 | 15.9138 | 35.8061 | 16.9084 | 16.9084 | 8.9515 | 14.9192 | 11.9354 | 22.8761 | 12.93 | 5.9677 | 11.9354 | 8.9515 | 5.9677 | 18.8976 | 4.9731 | 32.039 | 4.0735 | 13.1943 | 7.1049 | 76.5852 | 44.7576 | 61.666 | 69.6229 | 35.8061 | 41.7737 | 26.8546 | 55.9098 | 24.3727 | 170.1556
26101 | 3 | Miranda Urbano | 0.19894 | 0.18237 | 0.24868 | 0.11605 | 0.033157 | 0 | 0.082894 | 0.13263 | 0.24868 | 0.24868 | 0.21552 | 0.21552 | 0.082894 | 0.16579 | 0.13263 | 0.066315 | 0.082894 | 0.033157 | 0.11605 | 0.049736 | 0.049736 | 0.14921 | 0.099472 | 0.27863 |  | 0.12055 | 0.017286 | 0.13784 | 4804 | 11.4848 | 10.5277 | 14.356 | 6.6995 | 1.9141 | 0 | 4.7853 | 7.6565 | 14.356 | 14.356 | 12.4419 | 12.4419 | 4.7853 | 9.5707 | 7.6565 | 3.8283 | 4.7853 | 1.9141 | 6.6995 | 2.8712 | 2.8712 | 8.6136 | 5.7424 | 16.085 | 0 | 6.9593 | 0.99789 | 36.3685 | 8.6136 | 26.7978 | 39.2397 | 22.0125 | 10.5277 | 12.4419 | 30.441 | 7.9572 | 72.7572
23101 | 3 | Corinto Urbano | 0.11217 | 0.16202 | 0.17448 | 0.14956 | 0.062316 | 0.012463 | 0.074779 | 0.16202 | 0.12463 | 0.16202 | 0.17448 | 0.17448 | 0.062316 | 0.14956 | 0.074779 | 0.099705 | 0.037389 | 0.049853 | 0.12463 | 0.049853 | 0.062316 | 0.13709 | 0.087242 | 0.20946 | 0.026365 | 0.079584 | 0.066187 | 0.17214 | 3555 | 8.7503 | 12.6394 | 13.6116 | 11.6671 | 4.8613 | 0.97226 | 5.8336 | 12.6394 | 9.7226 | 12.6394 | 13.6116 | 13.6116 | 4.8613 | 11.6671 | 5.8336 | 7.7781 | 2.9168 | 3.889 | 9.7226 | 3.889 | 4.8613 | 10.6949 | 6.8058 | 16.3403 | 2.0568 | 6.2084 | 5.1633 | 35.0014 | 17.5007 | 28.1955 | 39.8627 | 22.362 | 14.5839 | 18.4729 | 33.841 | 13.4285 | 87.8446
19103 | 3 | Pto Tejada 3 | 0.064995 | 0.079438 | 0.12999 | 0.04333 | 0.021665 | 0.036108 | 0.050552 | 0.08666 | 0.064995 | 0.079438 | 0.064995 | 0.064995 | 0.014443 | 0.021665 | 0.036108 | 0.04333 | 0.021665 | 0.021665 | 0.04333 | 0.04333 | 0.050552 | 0.036108 | 0.014443 | 0.030343 | 0.030086 | 0.015321 | 0.023081 | 0.068488 | 2100 | 8.5833 | 10.4907 | 17.1666 | 5.7222 | 2.8611 | 4.7685 | 6.6759 | 11.4444 | 8.5833 | 10.4907 | 8.5833 | 8.5833 | 1.9074 | 2.8611 | 4.7685 | 5.7222 | 2.8611 | 2.8611 | 5.7222 | 5.7222 | 6.6759 | 4.7685 | 1.9074 | 4.0071 | 3.9732 | 2.0233 | 3.0481 | 36.2405 | 13.3518 | 26.7035 | 27.6572 | 9.537 | 11.4444 | 18.1203 | 10.683 | 9.0446 | 63.3053
41104 | 4 | Santo Domingo | 0.017588 | 0.031659 | 0.021106 | 0.035176 | 0.021106 | 0.014071 | 0.017588 | 0.035176 | 0.024623 | 0.077388 | 0.045729 | 0.045729 | 0.014071 | 0.024623 | 0.021106 | 0.021106 | 0.031659 | 0.010553 | 0.045729 | 0.035176 | 0.042212 | 0.049247 | 0.038694 | 0.054193 | 0.036454 | 0.024856 | 0.012508 | 0.073819 | 1003 | 4.8631 | 8.7536 | 5.8357 | 9.7262 | 5.8357 | 3.8905 | 4.8631 | 9.7262 | 6.8084 | 21.3977 | 12.6441 | 12.6441 | 3.8905 | 6.8084 | 5.8357 | 5.8357 | 8.7536 | 2.9179 | 12.6441 | 9.7262 | 11.6715 | 13.6167 | 10.6988 | 14.9842 | 10.0795 | 6.8727 | 3.4585 | 19.4524 | 19.4524 | 21.3977 | 46.6859 | 16.5346 | 17.5072 | 34.0418 | 39.2998 | 20.4108 | 98.6717
20105 | 4 | Balcanes | 0.021991 | 0.03711 | 0.020617 | 0.034361 | 0.016493 | 0.010996 | 0.010996 | 0.01237 | 0.017868 | 0.041233 | 0.027489 | 0.027489 | 0.013744 | 0.010996 | 0.010996 | 0.0082467 | 0.017868 | 0.0096211 | 0.030238 | 0.019242 | 0.017868 | 0.019242 | 0.015119 | 0.0154 | 0.020065 | 0.017 | 0.0141 | 0.051164 | 385 | 15.8409 | 26.7315 | 14.8508 | 24.7514 | 11.8807 | 7.9204 | 7.9204 | 8.9105 | 12.8707 | 29.7017 | 19.8011 | 19.8011 | 9.9006 | 7.9204 | 7.9204 | 5.9403 | 12.8707 | 6.9304 | 21.7812 | 13.8608 | 12.8707 | 13.8608 | 10.8906 | 11.0929 | 14.4534 | 12.2456 | 10.1564 | 57.4232 | 44.5525 | 29.7017 | 69.3039 | 25.7414 | 25.7414 | 48.5127 | 35.8443 | 36.8554 | 161.4143
19104 | 3 | Pto Tejada 4 | 0.0099434 | 0.0084136 | 0.013768 | 0.0045892 | 0.0022946 | 0.0045892 | 0.0068839 | 0.0091785 | 0.0068839 | 0.0091785 | 0.0084136 | 0.0084136 | 0.0015297 | 0.0030595 | 0.0038244 | 0.0053541 | 0.0022946 | 0.0022946 | 0.0068839 | 0.0030595 | 0.006119 | 0.0053541 | 0.0030595 | 0.0032137 | 0.0046286 | 0.0015535 | 0.0031086 | 0.0092907 | 208 | 13.2575 | 11.2179 | 18.3566 | 6.1189 | 3.0594 | 6.1189 | 9.1783 | 12.2377 | 9.1783 | 12.2377 | 11.2179 | 11.2179 | 2.0396 | 4.0792 | 5.0991 | 7.1387 | 3.0594 | 3.0594 | 9.1783 | 4.0792 | 8.1585 | 7.1387 | 4.0792 | 4.2849 | 6.1714 | 2.0713 | 4.1447 | 42.8321 | 15.2972 | 30.5943 | 34.6736 | 11.2179 | 13.2575 | 21.416 | 15.5028 | 12.3874 | 78.1137
41101 | 4 | Tacueyo | 0.0013977 | 0.0025159 | 0.0016773 | 0.0027955 | 0.0016773 | 0.0011182 | 0.0013977 | 0.0027955 | 0.0019568 | 0.00615 | 0.0036341 | 0.0036341 | 0.00083864 | 0.0019568 | 0.0016773 | 0.0016773 | 0.0025159 | 0.00083864 | 0.0036341 | 0.0027955 | 0.0033546 | 0.0039137 | 0.003075 | 0.0043067 | 0.0031009 | 0.0027815 | 0.0017578 | 0.0076402 | 85 | 4.5604 | 8.2087 | 5.4725 | 9.1208 | 5.4725 | 3.6483 | 4.5604 | 9.1208 | 6.3845 | 20.0657 | 11.857 | 11.857 | 2.7362 | 6.3845 | 5.4725 | 5.4725 | 8.2087 | 2.7362 | 11.857 | 9.1208 | 10.9449 | 12.7691 | 10.0328 | 14.0515 | 10.1172 | 9.0752 | 5.7352 | 18.2415 | 18.2415 | 20.0657 | 43.7796 | 14.5932 | 16.4174 | 31.9227 | 36.8534 | 24.9277 | 99.9418
20104 | 4 | La Campiña | 0.00025237 | 0.00046591 | 9.7065e-05 | 0.00036885 | 0.00013589 | 5.8239e-05 | 0.0001553 | 0.0001553 | 0.00013589 | 0.00052415 | 0.00025237 | 0.00025237 | 0.00013589 | 0.00013589 | 0.00013589 | 0.00011648 | 0.00025237 | 0.00013589 | 0.00040767 | 0.00027178 | 0.00025237 | 0.00023296 | 0.00021354 | 0.00021751 | 7.5631e-05 | 5.9181e-05 | 2.9606e-05 | 0.00016442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20102 | 4 | Sulfuquímica | 0.00010871 | 0.00018637 | 3.8826e-05 | 0.00013977 | 6.2122e-05 | 2.3296e-05 | 6.2122e-05 | 6.2122e-05 | 6.2122e-05 | 0.00020966 | 0.00010095 | 0.00010095 | 5.4356e-05 | 5.4356e-05 | 5.4356e-05 | 3.8826e-05 | 0.00010095 | 5.4356e-05 | 0.00016307 | 0.00011648 | 0.00010095 | 0.00010095 | 9.3183e-05 | 8.7004e-05 | 3.7816e-05 | 2.9591e-05 | 3.3306e-05 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
META 2011 | [30 empty] | USUARIOS
REDUCCIÓN TOTAL ORDENADA | [30 empty] | TOTAL
DE MAYOR A MENOR | [30 empty] | 277328
Circuitos 13.2 kV |  |  | SAIDI 2009 | [11 empty] | SAIDI 2010 | [14 empty] | TOTAL AÑO | USUARIOS | DURACION 2009 [h] | [11 empty] | DURACION 2010 [h] | [11 empty] | DURACION 2011 [h] |  |  | AÑO 2009 [h] |  |  |  | AÑO 2010 [h] |  |  |  | AÑO 2011 [h] | AÑO [h]
Codigo | Grupo | Circuito | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ene | Feb | Mar |  | U x Cto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ene | Feb | Mar | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 | Trim 1 | Promedio
23102 | 3 | Corinto Rural | 0.038494 | 0.31786 | 0.2621 | 0.10883 | 0.15185 | 0.0079252 | 0.012454 | 0.040333 | 0.25955 | 0.3763 | 0.21172 | 0.095668 | 0.056325 | 0.18907 | 0.15666 | 0.048259 | 0.038494 | 0.014152 | 0.050523 | 0.054061 | 0.036512 | 0.48089 | 0.36244 | 0.25396 | 0.047791 | 0.1706 | 0.0073312 | 0.22572 | 2675 | 3.9908 | 32.9534 | 27.1726 | 11.2828 | 15.7431 | 0.82163 | 1.2911 | 4.1815 | 26.9085 | 39.013 | 21.9494 | 9.9183 | 5.8395 | 19.6019 | 16.242 | 5.0032 | 3.9908 | 1.4672 | 5.2379 | 5.6047 | 3.7854 | 49.8556 | 37.5751 | 26.3292 | 4.9546 | 17.6863 | 0.76006 | 64.1168 | 27.8475 | 32.3812 | 70.8807 | 41.6833 | 10.4612 | 14.628 | 113.76 | 23.401 | 156.4543
20106 | 4 | Guachené | 0.52176 | 0.40712 | 0.59809 | 0.52371 | 0.083604 | 0.25025 | 0.13645 | 0.032994 | 0.042501 | 0.11688 | 0.25501 | 0.041662 | 0.091154 | 0.036909 | 0.24913 | 0.080808 | 0.0288 | 0.17196 | 0.30673 | 0.19209 | 0.049771 | 0.17336 | 0.13365 | 0.11396 | 0.068724 | 0.099223 | 0.092547 | 0.26049 | 4803 | 30.1265 | 23.5071 | 34.5341 | 30.2395 | 4.8273 | 14.4498 | 7.8787 | 1.9051 | 2.454 | 6.7486 | 14.7242 | 2.4056 | 5.2633 | 2.1311 | 14.3852 | 4.6659 | 1.6629 | 9.9292 | 17.711 | 11.0916 | 2.8738 | 10.0099 | 7.7173 | 6.58 | 3.9681 | 5.7292 | 5.3437 | 88.1677 | 49.5166 | 12.2379 | 23.8784 | 21.7796 | 16.258 | 31.6764 | 24.3072 | 15.041 | 109.3286
41102 | 4 | La Luz | 0.018427 | 0.013491 | 0.0074585 | 0.0070198 | 0.018646 | 0.10606 | 0.01371 | 0.020401 | 0.057913 | 0.11232 | 0.14182 | 0.026543 | 0.02084 | 0.013491 | 0.0047164 | 0.016014 | 0.17286 | 0.22255 | 0.066688 | 0.015136 | 0.0061423 | 0.19875 | 0.22913 | 0.15143 | 0.013892 | 0.0047492 | 0.088894 | 0.10754 | 1866 | 2.7386 | 2.0051 | 1.1085 | 1.0433 | 2.7712 | 15.7634 | 2.0377 | 3.0321 | 8.6071 | 16.6926 | 21.0777 | 3.9449 | 3.0973 | 2.0051 | 0.70096 | 2.38 | 25.6909 | 33.0755 | 9.9112 | 2.2496 | 0.91288 | 29.5381 | 34.0535 | 22.5056 | 2.0646 | 0.70584 | 13.2116 | 5.8522 | 19.5779 | 13.6768 | 41.7152 | 5.8033 | 61.1464 | 13.0737 | 86.0972 | 15.9821 | 103.6237
26102 | 3 | Miranda Rural | 0.10142 | 0.11386 | 0.16052 | 0.17717 | 0.035594 | 0.0037648 | 0.021106 | 0.030917 | 0.090012 | 0.091838 | 0.025327 | 0.051224 | 0.034111 | 0.11945 | 0.029662 | 0.10051 | 0.018025 | 0.058411 | 0.014945 | 0.012093 | 0.0043352 | 0.34282 | 0.22224 | 0.11638 | 0.064851 | 0.12102 | 0.015914 | 0.20179 | 2005 | 14.0283 | 15.7483 | 22.2023 | 24.5062 | 4.9233 | 0.52074 | 2.9193 | 4.2763 | 12.4503 | 12.7028 | 3.5031 | 7.0852 | 4.7182 | 16.5215 | 4.1028 | 13.9021 | 2.4932 | 8.0793 | 2.0672 | 1.6727 | 0.59964 | 47.4185 | 30.7392 | 16.098 | 8.9701 | 16.7396 | 2.2012 | 51.9789 | 29.9502 | 19.6459 | 23.2911 | 25.3425 | 24.4746 | 4.3395 | 94.2558 | 27.9109 | 128.3074
26101 | 3 | Miranda Urbano | 0.25283 | 0.11246 | 0.04946 | 0.16689 | 0.0091183 | 0 | 0.021552 | 0.046697 | 0.20723 | 0.12324 | 0.033434 | 0.027079 | 0.027631 | 0.079025 | 0.028736 | 0.2169 | 0.019618 | 0.012434 | 0.068525 | 0.0091183 | 0.0060789 | 0.40728 | 0.071289 | 0.036951 |  | 0.0068887 | 0.002881 | 0.0097697 | 4804 | 14.5953 | 6.4921 | 2.8552 | 9.6345 | 0.52639 | 0 | 1.2442 | 2.6957 | 11.9633 | 7.1142 | 1.9301 | 1.5632 | 1.5951 | 4.562 | 1.6589 | 12.5216 | 1.1325 | 0.7178 | 3.9559 | 0.52639 | 0.35092 | 23.5119 | 4.1154 | 2.1331 | 0 | 0.39768 | 0.16632 | 23.9426 | 10.1609 | 15.9032 | 10.6075 | 7.816 | 14.3719 | 4.8332 | 29.7604 | 0.56399 | 39.8839
19102 | 3 | Pto Tejada 2 | 0.047622 | 0.12484 | 0.18764 | 0.014989 | 0.047243 | 0.12921 | 0.028839 | 0.053883 | 0.1423 | 0.19827 | 0.09164 | 0.04231 | 0.011574 | 0.029218 | 0.053124 | 0.14514 | 0.01385 | 0.032254 | 0.037946 | 0.061662 | 0.020491 | 0.012143 | 0.022578 | 0.028997 | 0.03934 | 0.01048 | 0.020116 | 0.069935 | 3171 | 4.1649 | 10.9184 | 16.4108 | 1.3109 | 4.1317 | 11.3001 | 2.5222 | 4.7125 | 12.445 | 17.34 | 8.0146 | 3.7003 | 1.0122 | 2.5554 | 4.6461 | 12.6939 | 1.2113 | 2.8209 | 3.3187 | 5.3928 | 1.7921 | 1.062 | 1.9746 | 2.536 | 3.4405 | 0.91652 | 1.7593 | 31.4941 | 16.7427 | 19.6797 | 29.0549 | 8.2137 | 16.7261 | 10.5036 | 5.5726 | 6.1164 | 54.1509
41103 | 4 | Toribío | 0.017905 | 0.013109 | 0.0072473 | 0.006821 | 0.018118 | 0.10306 | 0.049559 | 0.030375 | 0.046148 | 0.24694 | 0.1378 | 0.025792 | 0.02025 | 0.0056486 | 0.0045828 | 0.01556 | 0.16594 | 0.0089525 | 0.031014 | 0.020783 | 0.0059683 | 0.062774 | 0.16562 | 0.07452 | 0.021753 | 0.0051107 | 0.04447 | 0.071334 | 1985 | 2.5015 | 1.8315 | 1.0125 | 0.95297 | 2.5313 | 14.3988 | 6.9239 | 4.2437 | 6.4474 | 34.5005 | 19.253 | 3.6034 | 2.8291 | 0.78918 | 0.64028 | 2.174 | 23.184 | 1.2508 | 4.333 | 2.9036 | 0.83385 | 8.7703 | 23.1393 | 10.4114 | 3.0391 | 0.71402 | 6.213 | 5.3456 | 17.8831 | 17.615 | 57.3568 | 4.2586 | 26.6087 | 8.0705 | 42.3209 | 9.9661 | 73.1079
20101 | 4 | Caloto | 0.079912 | 0.13993 | 0.13457 | 0.12817 | 0.029751 | 0.0032864 | 0.078874 | 0.011589 | 0.030443 | 0.070226 | 0.093058 | 0.028886 | 0.035632 | 0.021794 | 0.070745 | 0.015567 | 0.10914 | 0.014011 | 0.16017 | 0.042897 | 0.014357 | 0.05535 | 0.054486 | 0.020708 | 0.024754 | 0.020608 | 0.102 | 0.14736 | 3102 | 7.1444 | 12.5104 | 12.031 | 11.4589 | 2.6598 | 0.29382 | 7.0516 | 1.0361 | 2.7217 | 6.2784 | 8.3197 | 2.5825 | 3.1856 | 1.9485 | 6.3248 | 1.3918 | 9.7578 | 1.2526 | 14.3197 | 3.8351 | 1.2835 | 4.9485 | 4.8712 | 1.8513 | 2.2131 | 1.8424 | 9.1192 | 31.6858 | 14.4125 | 10.8094 | 17.1805 | 11.4589 | 12.4022 | 19.4383 | 11.671 | 13.1747 | 60.5857
23103 | 3 | Padilla | 0.033037 | 0.028745 | 0.056189 | 0.013527 | 0.083503 | 0.0013007 | 0.023802 | 0.028485 | 0.079211 | 0.1207 | 0.087145 | 0.012096 | 0.0091047 | 0.16454 | 0.020941 | 0.022372 | 0.048645 | 0.0063733 | 0.011706 | 0.017949 | 0.0031216 | 0.1246 | 0.0080642 | 0.094092 | 0.042216 | 0.028404 | 0.0038492 | 0.074469 | 2176 | 4.2105 | 3.6635 | 7.1612 | 1.724 | 10.6424 | 0.16577 | 3.0336 | 3.6303 | 10.0953 | 15.3833 | 11.1065 | 1.5417 | 1.1604 | 20.9698 | 2.6689 | 2.8512 | 6.1998 | 0.81227 | 1.4919 | 2.2876 | 0.39785 | 15.8807 | 1.0278 | 11.9919 | 5.3804 | 3.62 | 0.49058 | 15.0352 | 12.5321 | 16.7592 | 28.0315 | 24.799 | 9.8632 | 4.1774 | 28.9003 | 9.491 | 59.354
23101 | 3 | Corinto Urbano | 0.039259 | 0.026796 | 0.17095 | 0.021811 | 0.11113 | 0.00020772 | 0.010801 | 0.015371 | 0.01454 | 0.050891 | 0.13523 | 0.012463 | 0.010594 | 0.28645 | 0.033443 | 0.10428 | 0.0047775 | 0.0062316 | 0.012255 | 0.0078933 | 0.0076856 | 0.064393 | 0.017241 | 0.073281 | 0.00043942 | 0.011496 | 0.0033093 | 0.015244 | 3555 | 3.0626 | 2.0904 | 13.3362 | 1.7015 | 8.6693 | 0.016204 | 0.84263 | 1.1991 | 1.1343 | 3.9701 | 10.549 | 0.97226 | 0.82642 | 22.3458 | 2.6089 | 8.1346 | 0.3727 | 0.48613 | 0.95606 | 0.61576 | 0.59956 | 5.0233 | 1.345 | 5.7167 | 0.034279 | 0.89677 | 0.25816 | 18.4891 | 10.387 | 3.176 | 15.4913 | 25.7811 | 8.9934 | 2.1714 | 12.085 | 1.1892 | 33.7771
19101 | 3 | Pto Tejada 1 | 0.032953 | 0.022993 | 0.084581 | 0.05584 | 0.010402 | 0.021077 | 0.064051 | 0.052829 | 0.21624 | 0.061314 | 0.096898 | 0.024361 | 0.035858 | 0.017245 | 0.0375 | 0.44644 | 0.027646 | 0.018066 | 0.042427 | 0.12537 | 0.021077 | 0.016971 | 0.018613 | 0.031376 | 0.057427 | 0.0079462 | 0.041883 | 0.10726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41104 | 4 | Santo Domingo | 0.0098494 | 0.0072112 | 0.0039867 | 0.0037521 | 0.0099666 | 0.056693 | 0.0073284 | 0.010905 | 0.02392 | 0.060034 | 0.075805 | 0.014188 | 0.011139 | 0.0031072 | 0.002521 | 0.0085596 | 0.091283 | 0.0049247 | 0.017061 | 0.0080906 | 0.0039867 | 0.015419 | 0.078502 | 0.058764 | 0.0074731 | 0.0021231 | 0.0072965 | 0.016893 | 1003 | 2.7233 | 1.9939 | 1.1023 | 1.0375 | 2.7558 | 15.6754 | 2.0263 | 3.0151 | 6.6138 | 16.5994 | 20.96 | 3.9229 | 3.08 | 0.85915 | 0.69705 | 2.3667 | 25.2396 | 1.3617 | 4.7172 | 2.237 | 1.1023 | 4.2633 | 21.7057 | 16.2482 | 2.0663 | 0.58704 | 2.0175 | 5.8195 | 19.4687 | 11.6553 | 41.4823 | 4.6362 | 28.9679 | 8.0566 | 42.2172 | 4.6708 | 60.329
19103 | 3 | Pto Tejada 3 | 0.0034905 | 0.006018 | 0.01986 | 0.0028887 | 0.0019258 | 0.0016851 | 0.01348 | 0.049348 | 0.085938 | 0.021906 | 0.032738 | 0.016369 | 0.0062588 | 0.0022869 | 0.0042126 | 0.012758 | 0.0021665 | 0.007342 | 0.034905 | 0.039719 | 0.014684 | 0.0034905 | 0.010231 | 0.0093509 | 0.011533 | 0.00076603 | 0.0024363 | 0.014735 | 2100 | 0.46095 | 0.79475 | 2.6227 | 0.38148 | 0.25432 | 0.22253 | 1.7802 | 6.5169 | 11.349 | 2.8929 | 4.3234 | 2.1617 | 0.82654 | 0.302 | 0.55632 | 1.6849 | 0.28611 | 0.96959 | 4.6095 | 5.2453 | 1.9392 | 0.46095 | 1.3511 | 1.2349 | 1.5231 | 0.10116 | 0.32175 | 3.8784 | 0.85833 | 19.6462 | 9.378 | 1.6849 | 2.9406 | 11.7941 | 3.0469 | 1.946 | 20.3371
20105 | 4 | Balcanes | 0.031658 | 0.063614 | 0.044646 | 0.05468 | 0.014248 | 0.01166 | 0.0090026 | 0.0018784 | 0.013515 | 0.025129 | 0.0057039 | 0.017959 | 0.0093462 | 0.0028634 | 0.010033 | 0.0027489 | 0.0041462 | 0.0013515 | 0.021899 | 0.009392 | 0.0063224 | 0.0020846 | 0.0021533 | 0.0027425 | 0.0073333 | 0.01216 | 0.0035249 | 0.023018 | 385 | 22.8043 | 45.8231 | 32.1603 | 39.3877 | 10.2636 | 8.399 | 6.4849 | 1.3531 | 9.7355 | 18.1015 | 4.1087 | 12.9367 | 6.7324 | 2.0626 | 7.2274 | 1.9801 | 2.9867 | 0.97355 | 15.7749 | 6.7654 | 4.5543 | 1.5016 | 1.5511 | 1.9755 | 5.2824 | 8.759 | 2.5391 | 100.7876 | 58.0503 | 17.5735 | 35.147 | 16.0224 | 5.9403 | 27.0945 | 5.0282 | 16.5805 | 110.6552
41101 | 4 | Tacueyo | 0.00078273 | 0.00057307 | 0.00031682 | 0.00029818 | 0.00079205 | 0.0045054 | 0.00058239 | 0.0008666 | 0.0019009 | 0.0047709 | 0.0060243 | 0.0011275 | 0.00080137 | 0.00024693 | 0.00020034 | 0.00068023 | 0.0072543 | 0.00039137 | 0.0013558 | 0.00064296 | 0.00026091 | 0.0012254 | 0.0062386 | 0.0023795 | 0.00063568 | 0.00023759 | 0.0017227 | 0.0025959 | 85 | 2.5538 | 1.8698 | 1.0337 | 0.97288 | 2.5842 | 14.6996 | 1.9002 | 2.8274 | 6.2021 | 15.5661 | 19.6552 | 3.6787 | 2.6146 | 0.80567 | 0.65365 | 2.2194 | 23.6683 | 1.2769 | 4.4236 | 2.0978 | 0.85127 | 3.9979 | 20.3545 | 7.7636 | 2.074 | 0.77518 | 5.6205 | 5.4572 | 18.2567 | 10.9297 | 38.9 | 4.0739 | 27.1646 | 7.3726 | 32.116 | 8.4697 | 59.3832
19104 | 3 | Pto Tejada 4 | 0.023329 | 0.0025878 | 0.0028045 | 0.00030595 | 0.0026133 | 0.00019122 | 0.0066289 | 0.006323 | 0.014788 | 0.0091147 | 0.011269 | 0.00085411 | 0.00066289 | 0.0021926 | 0.00045892 | 0.0024603 | 0.00022946 | 0.00079037 | 0.0047805 | 0.0042323 | 0.0034929 | 0.0029575 | 0.001211 | 0.0010066 | 0.00108 | 9.0622e-05 | 0.00025905 | 0.0014297 | 208 | 31.1042 | 3.4504 | 3.7393 | 0.40792 | 3.4844 | 0.25495 | 8.8384 | 8.4304 | 19.7164 | 12.1528 | 15.0252 | 1.1388 | 0.88384 | 2.9235 | 0.61189 | 3.2804 | 0.30594 | 1.0538 | 6.3738 | 5.643 | 4.6571 | 3.9433 | 1.6147 | 1.3421 | 1.44 | 0.12083 | 0.34539 | 38.2939 | 4.1472 | 36.9852 | 28.3168 | 4.4192 | 4.6401 | 16.6739 | 6.9001 | 1.9062 | 49.3338
20104 | 4 | La Campiña | 5.9857e-05 | 0.00012327 | 2.2972e-05 | 0.00048533 | 5.5651e-05 | 6.1475e-06 | 0.00011195 | 2.1678e-05 | 3.1708e-05 | 0.00027987 | 0.00012586 | 4.012e-05 | 6.7622e-05 | 3.1384e-05 | 0.00013136 | 4.0444e-05 | 3.2355e-05 | 1.9089e-05 | 0.00029119 | 5.3386e-05 | 2.5884e-05 | 2.4913e-05 | 3.0414e-05 | 3.8735e-05 | 1.6891e-05 | 5.7948e-06 | 6.3282e-05 | 8.5968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20102 | 4 | Sulfuquímica | 2.446e-05 | 4.9568e-05 | 9.1888e-06 | 9.1629e-05 | 6.3675e-05 | 2.459e-06 | 4.5038e-05 | 8.6712e-06 | 1.4495e-05 | 5.3062e-05 | 0.00019387 | 5.358e-05 | 2.6531e-05 | 1.2554e-05 | 5.2674e-05 | 1.1648e-05 | 1.2942e-05 | 7.6358e-06 | 0.00011842 | 2.3296e-05 | 1.0483e-05 | 1.1518e-05 | 1.6695e-05 | 1.5494e-05 | 8.4455e-06 | 2.8974e-06 | 9.1284e-06 | 2.0471e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
PARAMETROS PARA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO | TIEMPO
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Mayores Ventas en Contingencia [kWh] (DES) | 0 | 0 | 88465.0563 | 90134.2083 | 91803.3603
Mayores Ventas por Demanda no Racionada ante Crecimiento [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223116.98
Ahorro en perdidas tecnicas [kWh] | 0 | 0 | 162148.3335 | 154574.9931 | 147753.2033
TOTAL | 0 | 0 | 250613.3898 | 244709.2014 | 1462673.5437
PARAMETROS PARA EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO | TIEMPO
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
Ingresos debido a Peajes [$] | 0 | 1309339501.3408 | 1309339501.3408 | 1309339501.3408 | 1309339501.3408
Inversión reconocida para calcular AOM Gastado [$] | 0 | 0 | 7699218412.9555 | 7699218412.9555 | 7699218412.9555
TOTAL | 0 | 1309339501.3408 | 9008557914.2962 | 9008557914.2962 | 9008557914.2962